문서번호	정수과-4609
결재일자	2017.8.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		서한호	08/24 이달영
협 조

위해관리계획서

작성ㆍ제출에 따른 지적사항 조치 보고

2017. 08.   .

구의아리수정수센터

(정 수 과)

위해관리계획서 작성 제출에 따른 지적사항 조치 보고

우리 정수센터 정수약품인 염소가스는 위해관리계획서를 작성ㆍ제출하여야 함에 따라, 용역업체 자료작성 과정에서 지적사항이 발생되어 아래와 같이 조치하고 보고드림.

위해관리계획서의 작성ㆍ제출 근거

○ 화학물질관리법제41조: 위해관리계획서의 작성ㆍ제출

○ 위해관리 계획서 작성ㆍ제출에 따른 지적사항

구의아리수정수센터	조치 계획서	분류번호	RMP-구의-424
		제정일자
		개정일자

지적번호	위험도		개선권고사항	조치계획	조치 기한	책임 부서	조치완료확인(서명)
	조치전	조치후					책임부서	확인부서장
01	C	D	PSV전단밸브 C.S.O 처리	PSV전단밸브 C.S.O 처리 및 P＆ID에 C.S.O표기	8/30	정수과
02	C	D	염소가스용기 교체 작업시 휴대용 누출 감지기 및 염소가스 검출용 암모니아수 휴대	염소가스용기 교체작업시 휴대용 누설 감지기 및 염소가스검출용 암모니아 수를 휴대하여누출검사를 시행 하도록 안전운전 절차서에 해당내용 추가	8/30	정수과

○ 위해관리계획서의 작성ㆍ제출에 따른 지적사항 조치결과

- 조치결과 사진: 첨부문서 참조.

지적번호	위험도		개선권고사항	조치계획	조치결과 내역 및 사진
	조치전	조치후
01	C	D	PSV전단밸브 C.S.O 처리	PSV전단밸브 C.S.O 처리 및 P＆ID에 C.S.O표기	첨부문서 내역 및 사진 참조
02	C	D	염소가스용기 교체 작업시 휴대용 누출 감지기 및 염소가스 검출용 암모니아수 휴대	염소가스용기 교체작업시 휴대용 누설 감지기 및 염소가스검출용 암모니아 수를 휴대하여누출검사를 시행 하도록 안전운전 절차서에 해당내용 추가	첨부문서 내역 및 사진 참조

끝.