문서번호	의정담당관-9727
결재일자	2017.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	의정담당관
박명수		권태섭	08/28 전명수
협 조
	★총무팀장			박창석
	주무관			용한철
	주무관			임남관

청사 전기설비 정밀점검 및 정전 계획

2017. 8.

서 울 특 별 시 의 회

(의 정 담 당 관)

청사 전기설비 정밀점검 및 정전 계획

전기사업법 제73조 제6항에 따라 시의회 청사 전기설비에 대한 정밀점검(법정점검)과 이에 따른 정전계획을 수립하여 시행코자 함.

전기안전관리자의 직무와 점검에 관한 사항

◈ 정전일자 ☞ ‘17. 10. 29.(일)	본 관 : 09:00~12:00 (3시간)
	의원회관 : 13:30~16:30 (3시간)

□ 점검근거

❍ 전기사업법 제73조 제6항 및 같은 법 시행규칙 제44조 제3항(전기안전관리자의 직무)

❍ 산업통상자원부 고시 제2016-16호(전기안전관리자의 직무)

❍ 시의회사무처장 방침(시의회 청사 전기설비 점검계획 수립․시행, ‘17. 6. 20.)

□ 점검대상

구 분	계	수전설비	발전설비	태양광발전
계	2,190kw	1,600kw	500kw	90kw
본 관	1,140kw	800kw	250kw	90kw
의원회관	1,050kw	800kw	250kw

□ 점검사유

❍ 정부는 전기설비 안전점검 수준 향상을 위해「전기안전관리자의 직무 고시」를 제정․시행(’16. 2. 7.)하여 매년 점검계획을 수립․실시하고 점검기록은 4년간 보존하도록 의무화함.(이전 수용가 임의사항)

※ <벌칙> 점검기록 미작성․허위작성․보존의무 위반 시 300만원 이하 과태료(전기사업법 제108조 제1항 제4의2호)

□ 점검내용

❍ 전기설비 외관 점검 및 부하 측정, 계전기 및 차단기 동작시험

❍ 고압/저압 전기설비 및 변압기의 절연저항․누설전류․접지저항․절연내력 측정

❍ 발전기의 절연저항 및 접지저항 측정, 축전지 및 충전장치 점검․무부하 또는 부하시험

❍ 적외선 열화상 측정 및 전원품질 분석 등

□ 점검기관 : 한국전기안전공사(서울지역본부)

❍ 일상․월차․분기․반기점검은 소속 전기안전관리자가 수행할 수 있으나,

❍ 정밀점검(연차점검)은 변압기․차단기․계전기 등 전력기기의 적합 여부 동작시험과 전원품질을 분석할 수 있는 전문성과 계측장비가 필요하여 자체 수행 곤란

❍ 따라서 산업통상자원부 산하 준정부기관으로 전기설비 점검에 관한 신뢰성을 갖추고 있는 공인점검기관에 의뢰하여 실시

□ 점검수수료

❍ 지 급 액 : 5,600천원(2,800천원 × 2개소)

❍ 지급방법 : 점검 후 채주 청구에 따라 고지서 납부

❍ 예산과목 : 의회청사유지관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 정전계획

❍ 정전일자 : 2017. 10. 29.(일)

❍ 정전시간 : 본    관 : 09:00 ~ 12:00(3시간)

의원회관 : 13:30 ~ 16:30(3시간)

※ 점검 진척 상황에 따라 정전시간 축소 또는 확대

❍ 정전범위 : 청사 전기실에서 공급되는 전원 전체

❍ 주요 정전대상

- 유선전화기․이동전화중계기, 유․무선 LAN 등 통신설비 및 방송설비

- 냉장고 등 가전기기 및 컴퓨터․복사기 등 사무기기

- 엘리베이터 운행 중단 등

❍ 각 부서 조치사항

- 통신설비, 방송설비, 전산설비 등 정전 전 시스템 전원 차단(필요시)

- 각 사무실 및 의원연구실 FAX 전원 차단에 따른 사전 조치

- 각 사무실 및 의원연구실 냉장고 전원차단에 따른 음식물 정리

- 기타 정전으로 인해 발생할 수 있는 문제점 사전 조치

❍ 세부일정

【본     관】

- 08:30 ~ 08:50 : 주요장비 전원 차단 및 계측장비 설치 등 점검 준비

- 09:00           : 본관 전기실 Main 전원 차단(LBS off, 정전 시작)

- 09:00 ~ 11:30 : 본관 전기설비(수배전반, 분전반 등) 정밀점검 실시

- 11:30 ~ 11:50 : 현장 정리정돈 및 전원공급 사전 점검

- 12:00           : 본관 전기실 Main 전원 투입(LBS on, 정전 끝)

【의원회관】

- 13:00 ~ 13:20 : 주요장비 전원 차단 및 계측장비 설치 등 점검 준비

- 13:30           : 의원회관 전기실 Main 전원 차단(LBS off, 정전 시작)

- 13:30 ~ 16:00 : 의원회관 전기설비(수배전반, 분전반 등) 정밀점검 실시

- 16:00 ~ 16:20 : 현장 정리정돈 및 전원공급 사전 점검

- 16:30           : 의원회관 전기실 Main 전원 투입(LBS on, 정전 끝)

□ 향후일정

❍ 청사 전기설비 정밀점검 요청(시의회 → 한국전기안전공사)

❍ 의원연구실 및 각 부서 정전일정 알림

❍ 점검 관련 휴일근무자 대체휴무 실시(서울시 지방공무원 복무조례 제15조)

※ 시설관리팀 직원 7명(사무실 1, 전기실 6).

따로붙임 : 1. 사무처장방침서(시의회 청사 전기설비 점검계획 수립 및 시행) 1부.

2. 점검 수수료 내역서 1부. 끝.