문서번호	기전설비과-3354
결재일자	2017.8.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김윤곤		김남수	08/30 최진석
협조

『한강상류 팔당댐 방류에 따른』

한강공원 승강기 침수피해 복구완료 보고

2017. 8.

한 강 사 업 본 부

기전설비과

『한강상류 팔당댐 방류에 따른』

한강공원 승강기 침수피해 복구완료 보고

최근 지속강우에 따른 한강상류의 팔당댐 등 방류로 한강공원 저지대에 위치한 승강기의 침수방지 및 안전사고를 예방하고자 승강기 운행중지 및 침수피해 복구완료한 결과를 보고드림.

Ⅰ		한강유역 강우 및 팔당댐 방류현황(8.1~8.28)

○ 한강유역 강수량 누계( 2017. 8. 1 ~ 8. 28) : 320mm(서울기준)

○ 팔댱댐 방류량 : 2,000 ~ 8,000 ㎥/sec

※ 2011년 이후 소양댐 첫 방류(`17. 8. 25 ~ 8.28)]

○ 잠수교 최고수위 : 6.9m(`17. 8. 23. 10:00)

Ⅱ		단계별 조치 및 복구결과

단계별 대피기준 (잠수교수위 m, 팔당댐방류량 ㎥/sec)	수위및방류량(최고) (잠수교수위 m, 팔당댐방류량 ㎥/sec)	대상승강기	조치 및 피해내용	복구결과
5.7~7m 3,000~5,000㎥/sec (수방 1~2단계)	6.9m 8,000㎥/sec	6대 (잠실철교,동작대교상·하,샛강당산,강서구름,성수구름	-승강기운행중지(6대) 기간 : 8.22~8.28 -피트침수 2개소 (동작대교상·하)	-운행재개 6대 -배수, 부품교체, 전기부품건조(2대)
10m 이상 12,000 ㎥/sec 이상 (수방 3단계)	해당없음 (상황 미발생)	12대 (가양대교,난지수변2,성수대교,한강대교2,잠실대교,한남나들목,당산철교,옥수역,양화대교2)	-	-
10m 이상 12,000 ㎥/sec 이상 (수방 3단계)	해당없음 (비침수지역 한강공원 출입제한 선제적 조치))	7대 (뚝섬자벌레4대,낙천정,현대서비스)	-	-
비침수지역 (제방내)	해당없음 (제방내 주택가)	5대 (잠실나루,성수구름,현대서비스,가양구름,샛강당산)	-	-
계		30대	카대피 6대(침수2,비침수4)

Ⅲ		향후 조치사항

○ 피해복구에 소요된 비용은 한강공원 유지관리용역(고암에이스)에 기 포함되어 있어 별도 지급 안함.

○ 피트내 수위를 감지 카를 자동대피시키는 시설은 자동운전시 오동작 안전사고가 우려되어, 팔당댐 방류 및 폭우로 한강공원 침수예견시 안내센터 및 유지관리업체에서 승강기 카를 대피하도록 운영.  끝.