문서번호	시설관리과-25324
결재일자	2017.9.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
강철운		이준호	09/05 김홍준
협 조

급수협의 검토보고

【은평구 녹번동 152-2호】

2017. 09.

급수협의 검토보고

은평구청으로부터*********** 건축허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 건축개요

□ 위    치 : **************

□ 건 축 주 : **************

□ 건축물 규모 및 용도

- 규  모 : 지상4층, 연면적 220.84㎡

- 용  도 : 단독주택, 근린생활시설

□ 관련공문 : 은평구청 건축과-25883(2017. 08. 31.)호

□ 급수현황

□ 급수수계 : **************************************

□ 신청지표고 : *****

□ 분기점수압 : **********

□ 주변 배관현황 : *******************

□ 검토내용

□ 순직결가능여부 : 가능

□ 구경산출               (신청지수압 4.0kg/㎠ > 4층 기준: 2.5kg/㎠)

용도구분	연면적 (세대수)	산출구경	급수방식	비고
근생	120.53㎡	일반용 독립계량기 : 15㎜ × 1개	1~2층 순직결
단독 주택	100.31㎡	가정용 독립계량기 : 15㎜ × 1개	3층~4층: 순직결

□ 조치의견

□ ************** 건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 4층까지 순직결급수공급방식으로 가능한 지역임을 따로붙임 “급수협의 조건”으로 회신코자 합니다.

따로붙임 : 급수협의 조건  1부.   끝.