3교육장 시스템에어컨 실외기 고장발생 및 조치결과 보고

주무관		기획관리과장			결재
박아름		09/05 김안철
협 조

	3교육장 시스템에어컨 실외기 고장발생으로 인한 점검 및 조치 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보       고       내       용

건    명

3교육장 시스템에어컨 실외기 고장발생 및 조치결과 보고

내용

○ 고장내용

- 발생일시 : 2017.  8. 28. 07:00

- 장비위치

장비명	설치위치	설치년도	제작사
LG 휘센 MULTI V	4층 옥상 (3교육장 실외기)	2007	LG전자

- 3교육장 시스템에어컨 작동이상

○ 조치경과

- 8/28 07:00  3교육장 실외기 누전으로 인한 누전차단기(ELB)동작하여 장비 점검 및 고장내용 확인 후 A/S 신청

- 8/31 13:30  엔지니어 방문 및 점검 후 부품수급 후 재방문 예정

- 9/2  11:40  엔지니어 재방문 및 고장부품(팬모터 2set, 기동용 콘덴서 2개)	교체완료

○ 조치결과

- 점검결과 :　팬모터 절연불량 및 기동용 콘덴서 용량저하로 교체요함

- 실외기 팬모터 2set, 기동용 콘덴서 2개 교체완료 후 정상동작 확인완료

○ 향후계획

- 시스템에어컨 실외기 수리비용 지출예정

붙 임 : 관련사진 1부