문서번호	시설관리과-25317
결재일자	2017.9.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
강철운		이준호	09/05 김홍준
협 조

급수협의 검토보고

【은평구 녹번동 76-49호】

2017. 09.

급수협의 검토보고

은평구청으로부터 ***********건축허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 건축개요

□ 위    치 : **************

□ 건 축 주 : ***

□ 건축물 규모 및 용도

- 규  모 : **********************

- 용  도 : 공동주택(다세대- 12세대)

□ 관련공문 : 은평구청 건축과-26083(2017. 09.01.)호

□ 급수현황

□ 급수수계 : **********************************)

□ 신청지표고 : H=*****

□ 분기점수압 : **********

□ 주변 배관현황 : *******************

□ 검토내용

□ 순직결가능여부 : 불가능 (직결기준 : 6층:3.5kg/㎠ > 신청지:3.4kg/㎠)

□ 구경산출

용도구분	연면적 (세대수)	산출구경	급수방식	비고
공동주택	******* ******	******************* ******************	1~4층 : 순직결

□ 조치의견

□ **************건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 4층까지 순직결급수공급방식으로 가능한 지역임을 따로붙임 “급수협의 조건”으로 회신코자 합니다.

따로붙임 : 급수협의 조건  1부.   끝.