문서번호	정수시설과-8686
결재일자	2017.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
박종철		최년수	09/11 유영춘
협조

설비관리실 기계분야 작업일지

2017.9.8

정 수 시 설 과

(설비관리실)

설비관리실 기계분야 작업일지

일자 : 2017.9.8.(금)

구   분

작   업   내   용

기계설비 (정비,개선)

○1정수 송수동 모터,펌프(1~6호)등 하반기 정기점검,정비 3/13

⇒모터,펌프(6대)오일타입펌프(2대):오일보충,구리스주입및기기청소

⇒송수동,중계동:전기실등 바닥 환경정비

○관리본관(1층)로비 천정 누수발생 정비

⇒제어실 싱크대 급수 엑셀관 연결부 누수로 소켓 교체

○1정수 응집침전지,여과지,활성탄 접촉조등 주간 시설물 점검

⇒ 소음,진동,누수등 점검 및 공압밸브 응축수 제거

○1정수 주간 기,전설비 점검:수배전반,기동반등 열화상 온도측정

냉난방설비

비   고

1정수 송수동모터,펌프등 정기점검,정비	1정수 기전설비 열화상 점검

품 명

규 격

단위

수량

내  용

구 리 스

kg

3

1정수 송수동 모터,펌프(1~6호)

오   일

46％

리터

1

1정수 송수동 펌프(2.3호)

엑셀소켓

15mm

개

1

관리본관 중앙제어실 싱크대

톱    대

개

1

중앙 제어실 작업용 불출

첨부: 주간점검일지 1부,끝.