문서번호	정수과-5040
결재일자	2017.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		경규선	09/12 서한호
협조
	주무관		박근희

수질 일일 시험 결과

2017. 09. 09.

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

일일 수질시험 결과

근무자	주간	복인근
	야간	유재진

2017년 09월09(토)	날씨 :	맑음	실온 :	25℃	기압 :	1036Pa

1. 일일 수질시험

□ 원․정수 수질현황                          □ 원수 조류(Cell/mL)개체수

구 분	먹는물수질기준	원수(착수정)		정수
		1정수장	2정수장
탁도(NTU)	0.5 NTU이하	6.8		0.05
pH	5.8 ~ 8.5	8.3		7.1
맛	소독으로인한맛 이외의맛이없을것			무미
냄새	소독으로인한냄새 이외의냄새가없을것	이취		염소취
색도(도)	5도 이하	5		0
취수NH3-N(mg/L)	0.5 ㎎/L이하	0.02		0
잔류염소(mg/L)	4.0 ㎎/L이하	0.50		0.41
알칼리도(mg/L)	-	47		39
수온(℃)	-	23.0		22.5

구 분		1정수장	2정수장
규조류	Cyclotella	300
	Melosira	420
	Synedra	190
	Asterionella	0
	Fragilaria	0
	기 타	10
남조류 (유독성)	Anabaena	0
	Oscillatoria	210
	Apha	0
	Microcystis	0
남조류 (무독성)	Phormidium	50
	기 타	0
녹 조 류		0
기 타		20
총 계		1,200	0

2. 공정별 수질시험

구 분		탁도 (NTU)		pH		잔류염소 (mg/L)
		10:00	22:00	10:00	22:00	10:00	22:00
1정수장	착수정수	6.8	7.0	8.3	8.2	0.55	0.58
	침전수	0.50	0.48	7.1	7.1	0.06	0.10
	여과수	0.05	0.05	7.1	7.1	0.06	0.07
2정수장	착수정수
	침전수
	여과수
활성탄지 유출		0.05	0.05
정 수		0.05	0.05	7.1	7.1	0.41	0.42

3. 특이사항

맛냄새유발물질 분석결과
구 분	1착수정	2착수정	정수
2-MIB
Geosmin