문서번호	물재생시설과-13736
결재일자	2017.9.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
이인화		정훈모	09/14 이철해
협 조

물재생센터 휴일 방류수질 검사결과 보고

2017. 9

물순환안전국

(물재생시설과)

물재생센터 휴일 방류수질 검사결과 보고

휴일 물재생센터의 수질관리 실태 확인을 위하여 8.20일(일) 처리수를 채수하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		채 수 개 요

□ 일  시 : 2017. 8. 20.(일) 9:00~13:00

□ 채수자 : 물재생운영팀장, 전경조, 이인화

- 센터 채수 입회자 : 이도훈(중랑), 최영진(난지), 박정남(탄천),

백만성, 장승배(서남)

□ 채수지점 : 센터내 방류수(중랑, 서남 - 소독전 2차 처리수)

□ 검사항목 : BOD등 6항목(방류수 수질기준항목)

□ 참고사항 : 채수시 강우(124.5mm)발생

Ⅱ		수질분석 결과

□ 난지, 탄천센터 ┳ 채수대상 : 최종방류수

┗ 결    과 : 방류수 수질기준 ‘적합’

□ 중랑, 서남센터 ┳ 채수대상 : 소독전 2차 처리수

┗ 결    과 : 서남(#1) BOD항목 초과

→ 최종방류수 수질기준 ‘적합’

□ 항목별 수질결과

(단위 : mg/L, 개/ml)

구분	채수지점	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수	비 고
중랑	#2 2차처리수	3.2	3.3	2이하	8.5	0.07	360	소독전 2차 처리수
	#3 2차처리수	7.0	4.1	3.9	8.4	0.05	1,300
	#2 방류수	0.8	3.0	1.5	7.8	0.02	120	센터자체 실험결과
	#3 방류수	2.5	6.2	6.5	17.5	0.23	120
난지	#1 방류수	5.4	5.0	2.4	9.7	0.14	1,900	-
	#2 방류수	3.3	4.6	3.4	11.3	0.12	430
탄천	#1 방류수	3.1	3.8	2.7	7.3	0.19	19	-
	#2 방류수	6.0	4.4	2이하	6.5	0.07	1,800
서남	#1 2차처리수	18.5	5.7	3.8	14.5	0.11	1,400	소독전 2차 처리수
	#2 2차처리수	6.3	5.4	2이하	9.0	0.05	1,700
	최종방류수	3.1	5.8	3.9	11.7	0.17	40	센터자체 실험결과

<분석기관 : 서울시 보건환경연구원>

○ 염소소독시 BOD, 대장균군수 감소

- BOD 감소율 - 67%(중랑), 75%(서남)

▶ NH4의 질산화 억제로 NBOD 감소

- 대장균군수 감소율 - 78%(중랑), 97%(서남)

Ⅲ		향후계획

○ 물재생센터 공정관리 및 고양시 용역관련 참고자료 활용.  끝.