재건설공사 하자발생 현황

<구의아리수정수센터>

□ 고도정수설비

연번	시설물명	하자 실태 및 요구 사항	관련사진	비 고
1	오존동 (지하)	․ 오존 인젝터 유입부에서 운휴중일 때 오존가스유량 계(피토관) 쪽으로 물이 역류해서 피토관내 물유입 및 녹물발생 - 역지변 기능 못함 - 현재는 오존가스밸브 영점조정 및 수시로 역수된 물 퇴수하여 사용중 ⇒ 역지변 교체 등 조치 요청 2017-09-18 200mm 차단밸브 6개 밸브시트 교체 체크밸브 점검 및 교체추진중		정수시설과-2272 (2016.07.11.)
2	송수펌프동	․ 계열별 가스유량계 및 농도계 편차발생 ․ 오존발생기실 오존투입배관 개선 - 오존 투입압(진공압) 변화에 따른 오존발생기 폴트 발생(C호, B호) - 계열별 분배밸브 40%이상 개도시 농도계로 가스유입 불가 - 오존가스밸브 영점조정 필요 2017-09-07 배관구조개선 완료	A호 C호 B호	정수시설과-2272 (2016.07.11.)
3	오존동	․ 오존발생기 가동대수 1대 -> 2대 자동변경시 오존 발생기 C호와 A 또는 B가 가동시에 소유입량 편 차발생 및 설정 유량(20Nm3/h)이하로 되어 fault 발생 ⇒ 유량편차 해결방법 강구하여 fault발생 없도록 조치 요청 2017-09-07 배관구조개선 완료		정수시설과-2777 (2015.09.15.)
4	오존동 (지하)	․ 오존발생기 A호 유출부 자동조절밸브상에서 오존 가스 일부 누출 → fault 발생 2017-08-01 수리 및 설치완료		신규 (조치중)
5	오존동 (지하)	․ 오존 용해주관(1계열)내 맹판 교체(철판 -> SUS) 2017-09-18 플랜지 교체완료		신규 시운전중 미조치사항

□ 기계설비

연번	시설물명	하자 실태 및 요구 사항	관련사진	비 고
1	제2여과지 활성탄지	․ 수문 패킹 탈락 및 수밀불량 - 2여과지 #1,5,7지 및 활탄지 수문 다수 패킹 수밀불량 (배출수지 회수펌프에서 패킹발견) 2017-09-05~09-08 여과지 1,5,6,7,8,9 활탄지 1,2,4,5,6,9,12,13,14 수문실링교체완료		신규
2	오존동	․ 오존용해조 주변 B/F 밸브 지수불량 및 맹플랜지 부식 - 시운전시 1계열 용해주관 주변 1350mm B/F 지수불량 확인(유입,유출,접촉조 3개 지수여부) - 부식된 맹플랜지 내식성 플랜지로 교체 2017-09-18 용해주관 200mm B/F밸브 6개 내오존성 재질 밸브시트 교체완료 맹플랜지 교체완료		신규 시운전시 지수불량 확인(미조치)
3	송수실	․ 구내용수 공급 부스터펌프 누수 - 송수펌프동 구내용수 공급장치 - 압력탱크 퇴수밸브 없슴(침전지 포함)		정수시설과-2344(17.07.19)
4	배출수동	․ 회수펌프 신축관 400A파손 - 배출수동 회수펌프 A계열 B호 - A계열 A호 동일증상으로 예방정비 요망 - 펌프 토출압에 의한 배관의 신축량이 신축관의 허용한계를 넘나들어 피로파괴가 예상되므로 근본적인 원인 해소 필요 2017-07-29 신축관1개 교체 및 보강작업 완료		정수시설과-2387(17.07.24)
5	송수실 2여과지 활성탄지	․ 호이스트 펜던트스위치 비상정지버튼 작동불능 - 송수펌프실 15톤×1대, 여과지 2톤×2대, 활탄지 2톤×1대		정수시설과-1289(17.04.21)
6	송수펌프동	․ 1계열 흡수정 퇴수밸브 지수불량 - 전동구동기 토크값 상승, 폴트 2017-08-16 전동구동기 토크설정 및 리미트 설정		정수시설과-2608(‘17.08.09)
7	여과지	․ 여과지 지배수펌프 전선관으로 물 유입, 모터소손 - 여과지 지배수펌프 M-520호		정수시설과- (‘17.08.31)
	침전지	․ 침전지 바닥배수펌프 케이블 불량으로 모터소손 - 침전지 바닥배수펌프 M-416 C호