아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다. -공모당선작 최우수-
	북부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	단수 작업계획 승인요청에 대한 회신(상계동 배급수관 정비공사)

1. 공사감독2처-10157(2017.09.15.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 귀 공단에서 감독 시행하고 있는 「*******************************에 따른 단수 작업계획 승인 요청건에 대해 아래와 같이 (승인)업무회신 하오니, 단수 및 공사홍보 미비로 인한 주민불편 및 민원사항이 발생치 않도록 단수홍보 및 공사홍보에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 승인 통보 현황

1) 5구간

작 업 위 치	단수 예정일	단수시간	단수추정세대	비 고
************** *****	9월21일	야간 22:30 ~ 새벽 05:30	약 15세대	300/200분기 및 300/300분기 밸브설치 및 연결
	9월22일	야간 22:30 ~ 새벽 05:30	약 15세대	200/100 분기 및 D100 기존관 연결

나. 승인 내용

1) 제출된 단수작업 계획서(안) 기존 밸브 조절로 단수구역 최소화.

2) 가설급수장치 사용으로 단수범위 최소화.

3) 단수 홍보는 가가호호 방문 홍보로 주민들이 공사내용을 충분히 인식할 수 있도록

하여 공사시행 여부를 몰라 민원이 발생하는 일이 없도록 조치.

4) 단수 시간은 주민급수에 불편을 최소화 할 수 있는 시간대로 하고 통수시간을

정확히 지켜 단수 민원이 발생치 않도록 조치.

5) 시공중 부득이한 사유로 단수 홍보시간 내 완료할 수 없어 단수시간이 지연될 경우

단수 완료시간을 주민들에게 충분히 재 홍보 실시하고 시공.

6) 아파트 및 다량급수처 물탱크에 적수가 유입되지 않도록 하고, 통수 전 퇴수 조치를

철저히 시행(강조 사항).

7) 단수 시행 전 우리사업소로 유선 통보.

8) 단수 후 통수시 적수발생이 되지 않토록 밸브 작동에 주의(개ㆍ폐 시 천천히).

9) 공사시행 시 공사 계획일정을 준수하여 공사 시행토록 하고 무리한 공사 시행으로 인한          추가적인 민원이 발생치 않토록 조치.

끝.

	북부수도사업소장
주무관	권택중		급수운영과장	09/21 장종욱
협조자	주무관	代김종필
시행	급수운영과-21565	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/
전화	02-3146-3373	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개(6)