주요기자재(RMS) 공급원 검토결과

NO.	품 명		규격	산출근거	수량		단위	총수량	제조사	검토결과
1	루프제어기(VDS)		단방향 쌍루프(1차로)	진입 9식 진출 3식	12		식	12	(주)코스텍시스템	승인
2	전원장치(AVR)		입력 AC220V ± 15% 출력 AC220V ± 03%	진입 9식 진출 3식	12		EA	12	(주)하나텍시스템	승인
3	점멸제어기		경보등 1면2색(황색)	진입 9식	9		EA	9	태림전자	승인
4	신호등		1면 2색(황색)	진입 9식	18		EA	18	태림전자	승인
5	써지보호기		40KA / 동작표시등	진입 9식 진출 3식	12		EA	12	(주)무한전기	승인
6	누전차단기		낙뢰방지용, 30A	진입 9식 진출 3식	12		EA	12	(주)두원	승인
7	함체		SUS304, 1.5T	진입 9식 진출 3식	12		EA	12	지에이테크	승인
○ 종합평가 내용 - 귀사에서 공급하려는 연결로제어기(RMS) 주요사양 등이 우리시 제작설치지침서 사양과 동등 적합함으로 승인하나 제작 후 재품에 대한 검증을 재 확인예정이므로 부품조달(구매)시 제안서 및 과업지시서 제반 사항을 참고하여 품질과 기능에 이상이 없도록 하여야 함. - VMS 원격감시시스템 강화와 관련 당초 설계된 기자재인 정지영상카메라와, DSU 유선모뎀은 자재승인 에서 제외하였으니 참고하시기 바람(교통정보과-12909호,17.8.11참고).
검토자		감독관 : 공업6급 김상곤 (인)				검토 결과를 위와 같이 통보합니다.