자체점검 조치명령 점검확인서(청량리한신아파*)

☐ 대상명 : ********       **☐ 위     치 : 제기**********

☐ 대표자 : ******                ☐ 전화번호 : *************

☐ 명령번호 : **********************

☐ 검사구분 : 확 인 검 사

☐ 건물구조 : R/C조  지상20층/지하3층, 연면적: 208,721.69㎡ 9개동

☐ 시정보완사항 :

설비명	지 적 내 역	화재안전기준 (NFSC)	확인결과
소화설비	○ 유수검지장치 압력스위치 선로단선 등 5건(내역별첨)	NFSC 101	완비
경보설비	○ 비상방송 연동불량 등 15건(내역별첨)	NFSC 203
피난설비	○ 피난구유도등 점등불량 등 4건(내역별첨)	NFSC 303
소화활동설비	○ 급기휀 연동불량 등 3건(내역별첨)	유지법 10조

붙임  현장확인 사진 자체점검 결과보고서에 별도첨부(종이문서) 1부.  끝.

확인일자  2017. 9. 22.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김중우		유승현		09/22 진광미
협조	조병선