문서번호	총무과-34729
결재일자	2017.9.29.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
배수웅		박동규	09/29 정상택
협조	주무관		장병선
	주무관		박교관

추석 연휴 대비 시설물 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 9.

행 정 국

(총 무 과)

추석 연휴 대비 시설물 점검결과 보고

고유명절 추석 연휴 대비 시설물의 안정적인 관리 및 안전사고 예방을 위한 분야별 시설물 점검결과를 아래와 같이 보고드림

기상전망

❍ 기온은 대체로 평년과 비슷하겠으며, 1~2일은 전국적으로 비가 올 것으로 전망되며 강수량은 평년(1~3mm)보다 조금 많겠음(기상청 중기예보)

서 울 경 기
기 온	14 / 23℃	16 / 22℃	13 / 20℃	11 / 19℃	12 / 21℃	13/22	14/23	15/23

점검개요

❍ 일    시 : ’17. 9. 25(월) ~ 9. 27(수)

❍ 방    법 : 건축, 기계, 전기 분야별 담당직원

❍ 점검대상

- 건축분야 : 건축 구조물, 안전난간 등 안전시설

- 기계분야 : 공기조화설비, 급·배수 위생설비, 소방설비 등

- 전기분야 : 전기 수·배전설비, 전기절연상태 및 비상전원설비 등

❍ 점검내용

건축분야		기계분야		전기분야
-건축 구조물 누수여부 -구조물 균열 등 안전여부 -기타 난간 등 안전시설 확인		-기계설비 운영실태 확인 -소방설비 안전 확인 -기타 기계설비 안전도 여부		-전기 수·배전설비 상태 -사무실 전기절연상태 점검 -비상전원설비 확인 -기타 전기설비 안전도 여부

- 비상상황 발생 시 근무자 위기대응 능력 여부 등

점검결과

◆ 연휴 기간에도 가동되는 소방설비, 급·배수 위생설비 등 설비의 가동상태와 안전성 확인결과 이상없음

◆ 안정적인 전기 공급을 위한 설비 가동상태 및 비상발전기, 무정전전원시스템, 절연저항 점검 등 확인 결과 이상없음

◆ 돌발 안전사고 발생 등에 대한 비상연락망 유지 및 근무자 응급조치교육 등 근무체계 확립

❍ 건축분야 : 건축 구조물 및 안전난간 등 확인결과 특이사항 없음

❍ 기계분야 : 급·배수설비, 공조설비, 소방설비 등 확인결과 양호함

▾위생설비 점검	▾공조설비 점검	▾가스설비 누설점검

❍ 전기분야

- 수·배전반 등 전기설비 운영상태 점검결과 특이사항 없음

- 비상발전기, 전기배전반, 비상전원설비 작동상태 양호함

- 각 층별, 실별 전기 절연저항 측정 및 설비 점검결과 공조기  인버터 교류전자개폐기 불량 교체 외 9건 보수 완료

▾수·배전반 상태점검	▾비상발전기 점검	▾절연저항 측정

시설물 운영·관리계획

❍ 기    간 : ’17. 9. 29 ~ 10.9 (11일)

❍ 근무장소 : 중앙통제실

❍ 근무인원 : 주·야간 4명 일·숙직 (기계 2, 전기 2) - 붙임 참조

※ 서소문별관도 주·야간 2명 별도운영

❍ 근무방법

- 안전사고 대비 주요 시설물 순찰점검

- 연휴기간 청사 비상대기자 전열·조명 공급 및 사용자 관리

- 연휴기간 각종 행사 및 청사 방호 관련 업무지원

- 시설물 장애 발생 등 긴급 상황발생에 대처

▸시설물별 응급조치 매뉴얼에 따른 긴급조치 및 상황보고

▸비상연락망 가동 및 유관기관 협조 요청 등

- 일직·숙직 교대 근무 시 업무 인수·인계 철저

붙 임 : 추석 연휴 중앙통제실 근무자 명단 1부.  끝.