문서번호	원무과-17726
결재일자	2017.10.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	원무과장
양성옥	조선행	10/12 정태명
협 조

노후 방송선로 교체 공사 계획

2017. 9.

서울특별시 서북병원

[원무과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

노후 방송선로 교체 공사 계획

우리병원 전관방송설비 점검결과 일부 방송선로의 방송 수신 상태의 불량이 발견되어 해당 노후 방송선로를 교체하고자 함.

1		개 요

현상황

○ 2017. 8. 2. 원내 전관방송설비 점검

- 점검 결과 동관1번, 본관8번·15번, 서관1번 방송선로의 불량 발견

- 동관 2층, 본관 1층, 서관 1·2·4층 방송 수신 불량

○ 해당 선로에 연결된 방송설비의 방송수신상태 불량

- 일정 볼륨이상 세팅 시 방송이 끊어지는 현상 발생으로 방송 수신이 어려움

○ 일부 병동 및 사무실에서 방송 수신 불량으로 불편함 호소

문제점

○ 병원의 특성 상 긴급상황 발생 시 방송의 역할이 큼

- CPR 등 긴급상황 발생 시 빠른 대처 필요

- 화재 등 재난상황 발생 시 상황 전파 및 빠른 대응 필요

조치계획

○ 불량 방송선로(4개 회로) 교체

- 동관 2층, 서관 1·2·4 층, 본관 1층 스피커와 연결된 선로 교체

○ 원내 방송장비 및 스피커 전수 점검 및 음향 상태 조정

2		추진계획

계약방법 : 수의계약

○ 관련법령 : 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제25조 제1항

공사업체 : ***************

○ 주    소 : *****************

공사기간 : 착공일로부터 20일 이내

소요예산 : 금7,404,600원(금칠백사십만사천육백원)

예산과목 : 서북병원청사시설운영관리, 공공운영비(201-02).

붙임 : 1. 전관방송설비 점검 결과 보고 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 2부.  끝.