문서번호	인력개발과-21512
결재일자	2017.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	후생복지팀장	인력개발과장
최영하	김인겸	10/13 김희갑

시청직장어린이집 시설 자문 결과보고

2017. 10월

행 정 국

(인력개발과)

시청직장어린이집 시설 자문 결과보고

시청직장어린이집 시설점검과 리모델링 공사 필요성에 대한 전문가 자문을 실시하고 그 결과를 보고드림

1		자문개요

□ 추진근거

○ 시청직장어린이집 운영 개선계획(보육담당관-10983, 2017. 5.26.)

－ ’18.1.1일자로 시청직장어린이집 운영 업무를 행정국으로 이관

○ 시청직장어린이집 시설 자문 실시 계획(인력개발과-19707. 2017.9.13.)

○ 업무이관에 따른 시청직장어린이집 운영계획(인력개발과-20748, 2017.9.27.)

－ ’19년 대수선 공사계획은 전문가 자문을 거쳐 필요성 검토 후 추진

□ 자문개요

○ 운영기간 : 2017. 9. 14(목) ~ 9. 27(금) 기간 중

○ 운영방법 : 현장점검 및 자문결과 서면제출

○ 자문내용 : 직장어린이집 시설 현장점검 및 대수선 필요성 검토

－ 구조, 외관, 내부, 설비, 공간 구성 측면에서 건물 상태 육안 점검 실시

－ 시설 노후 정도에 따른 수선범위 및 공사 추진방법 등

○ 자문위원

연번	분야	소속	직위	이름	비고
1	어린이집 전문가	건축사사무소 O.C.A	대표	임재용	공공건축가
2	어린이집 전문가	건축사사무소 바탕	소장	황종호	-
3	건축계획	㈜토림종합건축사사무소	대표	김공숙	건설기술심의위원회 위원
4	건축구조	㈜보성이앤지그룹	대표	김영민	건설기술심의위원회 위원
5	건축기계설비	㈜설화엔지니어링	전무	박찬정	건설기술심의위원회 위원
6	전기전력설비	㈜진전기엔지니어링	부사장	기유경	건설기술심의위원회 위원

2		자문결과

□ 종합의견 요약

○ 전면적인 리모델링 공사보다는 부분적인 리모델링 공사가 효율적

－ 공사기간 : 시 육아종합지원센터 이전시기에 맞춰 실시(휴원기간 최소화)

－ 공사범위 : 기존 어린이집 공간 포함 일부 인테리어 공사 및 기능보강 실시

□ 위원별 주요 자문내용

연번	분야	위원명	자문주요내용	비고
1	어린이집전문가	임재용 황종호	ㅇ 육아종합지원센터 이전 시기에 맞춰 부분적으로 리모델링 공사 진행 요함
2	건축계획	김공숙	ㅇ 전체적인 인테리어 공사가 필요함 - 전면리모델링 공사보다는 필요한 부분에 대한 인테리어 공사가 효율적
3	건축구조	김영민	ㅇ 20년된 시설이지만 외관은 양호한 상태 ㅇ 구조부 변경 및 하중변화가 없는 리모델링을 실시할 경우 구조물 보강은 불필요
4	건축기계설비	박찬정	ㅇ 기계 장비의 정기적인 보수 및 유지관리를 전제로 향후 10년 이상 사용가능
5	전기전력설비	기유경	ㅇ 계약용량 증설, 엘리베이터 개폐시 소음발생, 비상방송 구축 등 일부 보완필요

3		행정사항

□ 향후계획

○ 자문결과를 토대로 사업적정성 검토 요청(→도기본)	~ ’17.10월

○ 공사계획 수립	~ ’12.11월

□ 자문비 지급

○ 산출근거 : 300천원(참석수당 250, 사전검토수당 50) × 1회 × 6명 = 1,800천원

※ 참석수당은 ’16년 엔지니어링업체 임금 실태조사결과 건설부문 특급기술사 노임단가 적용

- 예산과목 : 행정국 인력개발과 / 행정운영경비 / 기본경비 / 기본경비

붙임 : 위원별 자문결과 각 1부