	마포소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	특별피난계단의 부속실 내 무전기 사용 주의사항 알림

1. 市 현장대응단-17713(2017.10.13.)호 ‘특별피난계단의 부속실 내 무전기 사용 주의 이첩’과 관련입니다.

2. 특별피난계단의 부속실 제연설비 중 「자동차압 과압조절형댐퍼」가 소방용무전기 작동 시 전자파의 간섭을 받는 것으로 확인되어 붙임과 같이 알려드리니, 각 부서에서는 소방활동 중 무전기 사용시 제연댐퍼로부터 최소 1미터 이상 이격하여 사용하도록 전 직원에게 전파하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 특별피난계단의 부속실 내 무전기 사용 주의 안내(소방청 공문 사본) 1부.

2. 제연설비 현장점검 결과 1부.  끝.

	현장대응단장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,예방과장,염리119안전센터장,서교119안전센터장,성산119안전센터장,공덕119안전센터장,상암119안전센터장
담당자	정호국		지휘3팀장	전진오		현장대응단장	10/16 장종동
협조자
시행	현장대응단-8215	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76(신수동)	/
전화	02-715-0119	/전송	02-716-1192	/	potmum@seoul.go.kr	/	대시민공개