’17. 9.29(금)	소방산업과장 이일 7500 / *************

서울시 마포구 일대 건물 제연설비 현장점검 결과보고

국회의원 박남춘 의원실에서 요청한 국정감사 요구자료 중 제연설비에 대한 현장점검 결과에 대한 보고임.

□ 개    요

ㅇ 일시/장소 : 2017.9.29.(금) 13:30 ~ 16:00/마포구 일대 2개소

ㅇ 참 석 자 : 총 15명(박남춘 의원실, 언론, 소방청, 기술원 등)

※ 박남춘 의원실 1명(이어진 비서관), 언론 4명(JTBC 강희연 기자 외 1, 소방방재신문 최영기자 외 1), 소방 5명(소방청 기술계장, 마포소방서 예방과장 외 3), 기술원 3명(기술관리부장 외 2), 외부전문가 2명(정석환 기술사 외 1)

ㅇ 결    과 : 소방용무전기 작동 시 전자파의 간섭을 받음

ㅇ 취재방향 : 향후 개선대책에 대한 소방청의 입장 등

※ 보도여부는 박남춘의원실에서 판단 후 결정

□ 점검내용

ㅇ (가좌행복주택) 전자파적합성 시험도입 전 댐퍼(2016.3월 제작)

- 댐퍼와 무전기의 거리가 30㎝이내에서 오작동, 1m ~ 30㎝ 표시사항만 오작동, 1m 이상 이격시 문제없음

ㅇ (마포세무서) 전자파적합성 시험도입 후 댐퍼(2017.4월 제작)

- 댐퍼와 무전기의 거리가 15㎝이내에서 오작동, 15㎝이상 이격시 문제없음

□ 향후계획

ㅇ 현재 생산된 댐퍼에 대한 표본정밀 검사를 통한 개선방향 마련

ㅇ 국립전파연구원과 전자파적합성 시험기준 강화 협의