문서번호	정수과-5727
결재일자	2017.10.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
정상문		서한호	10/19 이달영
협조
	정수시설과장		임두선

아리수정수센터 운영일보

2017. 10. 18. (수)

구의아리수정수센터

정 수 과

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2017. 10. 18.(수)	책임자	주 간	A직	김 희 남
날 씨	낮 : 흐림 밤 : 흐림		야 간	D직	정 상 문

□ 정수 생산현황                                            【측정기준 24:00】

취 수 량 (톤/일)			송 수 량 (톤/일)				유효율 (%)	수 위 (m)
합 계	강북	자양	합 계	용마	아차산			정수지	용 마	아차산
271,630	94,133	177,497	254,515	161,685	92,830		93.70	5.12	3.69	3.78

오니탈수케익 생산량  22.37 톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	1착수정	2착수정	1착수정	2착수정	1착수정	2착수정
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)		09:00~18:00(9H)		18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	4.62	5.11	4.83	6.31	5.13	6.73
pH	7.32	7.71	7.34	7.73	7.22	7.70
알칼리도(㎎/L)	47.04	51.53	45.72	51.71	43.65	51.36
NH3-N(㎎/L)(취수장)	0.04	0.02	0.04	0.02	0.03	0.03
잔류염소(㎎/L)	0.59	0.62	0.64	0.60	0.80	0.62

□ 정수 수질현황

측 정 시 간	기 준	24:00~09:00(9H)			09:00~18:00(9H)			18:00~24:00(6H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.046	0.046	0.046	0.046	0.045	0.045	0.046	0.045	0.046
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37

□ 정수약품 투입률(표준처리)                             【단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)		응 집 제		가성소다(NaOH)		전염소(구의)		중염소		후염소
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	0	0	11.15	10.47	0	0	0.43	0.25	0	0	0	0
2정수장	0	0	11.50	11.43	0	0	0.59	0.66	0	0	0.48	0.49

※ 전일, 금일 약품 투입율은 24시간 평균               #1정수(강북) 전염소 : 1.20 #2정수(자양) 전염소 : 0.79

□ 정수약품 투입률(고도처리)                             【단위 : ㎎/L】

오존(O3)		과산화수소(H2O2)
		AOP		Quenching
전일	금일	전일	금일	전일	금일
0.39	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00

※ 전일, 금일 약품 투입율은 24시간 평균

□ 송수펌프 운전현황

구 분	용마계통				아차산계통				월계계통
	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3호	4호
가동시간	22:11	01:34	01:42	01:33	16:57	24:00	00:00	07:03	00:17	24:00	20:11	10:51
관 압	4.29				4.70

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상	제1정수장 침전지3,4지 휴지 중 (주벽 및 바닥 정비공사 청소 중)
여과	지별 기능 및 상태	정 상
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
송수펌프실	베아링 및 실링수 상태	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 공정별 일일 운영 및 특이사항

○ 주 간(A직) 생산책임자  김 희 남

운영사항	1. 월계배수지 송수배관 세척작업 실시(10:10~12:00) ○ 용마 송수펌프 1호기 가동 하여 자연유하 중(12:00~) ○ 정수지 1계열 담수시작(12:00) ○ 10월19일(10:00~16:30)까지 송수관로 세척작업 예정 ↳ 정수지 1계열(5.50m)이상 만수위 유지 2. 제1정수장 침전지 4지 청소 관련 퇴수 중(11:00) ○ 침전지 3지로 벽체 바닥 누수로 인한 공사 관련 ○ 수중펌프 이용 침전지 5지로 재활용 이송 중
특이사항	- 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 안전 점검 실시 - 제1,2정수장 환경정비 작업 실시(09:00~10:00, 15:00~15:30) ↳ 응집지 통합수로 및 침전지 스컴 제거작업

○ 야 간(D직) 생산책임자  정 상 문

운영사항	제1정수장 침전4지 청소 관련 퇴수 완료(07:30)
특이사항	- 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 안전 점검 - 제1,2정수장 환경정비 작업 실시(18:00~19:00, 다음날 06:00~07:00)

끝.