문서번호	민방위담당관-14367
결재일자	2017.9.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		민방위교육팀장	민방위담당관
협 조

2017년도 하반기

서울시민방위교육장 시설물 안전점검 계획

2017. 9.

민방위담당관

(민방위교육팀)

2017년도 하반기

서울시민방위교육장 시설물 안전점검 계획

2017년도 하반기 특정관리대상시설 일제조사 실시 계획 관련 서울시 민방위교육장 시설물 안전점검을 실시하고 교육장 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

○ □재난 및 안전관리 기본법□ 제27조(특정관리대상시설등의 지정·관리 등)

- 특정관리대상시설 등의 지정․관리 및 정비

○ □재난 및 안전관리기본법 시행령□ 제31조(특정관리대상시설등의 지정 등)

- 특정관리대상시설 등의 정기 또는 수시조사, 세부지정기준

○ 서울시 시설안전과-12060(2017.8.18.)

Ⅱ		시설개요

□ 연  혁

○ ‘85년 04월 : 민방위교육 내실화방안 강구지시(대통령)

○ ‘86년 04월 : 태릉민방위교육장 개설

○ ‘04년 12월 : 제1실기실습실 개설

○ ‘09년 08월 : 제2실기실습실 개설

□ 시설위치

○ 위    치 : 서울시 성북구 석관동 1번지(화랑로 376)

○ 면    적 : 대지 1필지 9,111㎡, 건물 5개동 2,562㎡

○ 수용인원 : 1회 500명 (260명×1개소/120명×2개소)

□ 운영현황

○ 강 의 실 : 소양강의(1개 분야)

○ 제1실습실 : 화재예방 및 연기체험, 응급처치(심폐소생술),                                 화생방(방독면), 비상탈출 및 인명구조(4개 분야)

○ 제2실습실 : 지진체험, 전기․가스, 풍수해체험, 교통안전체험(4개 분야)

Ⅲ		점검개요

□ 안전점검 사항

○ 서울시민방위교육장 : 특정관리대상 중점관리시설 B급

※ 특정관리대상시설 분류 ⇒ 중점관리시설(A·B·C급), 재난위험시설(D·E급)

○ 특정관리대상시설 점검주기 : 안전점검 년2회 실시 (상반기‧하반기)

○ 점검방향

- 건축물 구조체 상태 및 실내 구축물 안전성 육안검사

- 전기‧기계시설 육안검사 및 소방시설 작동기능점검 실시

□ 세부추진 사항

○ 2017년 상반기 소방시설 종합정밀점검 조치사항

- 점검일시 : 2017.3.15.(수)

- 점검업체 : 오성방재공영㈜, 소방시설관리사외 2명

- 점검내용 : 소방시설 종합정밀점검 결과 내역서 ⇒ 성북소방서 제출

○ 2017년 상반기 특정관리대상시설 안전점검 조치사항

- 점검일시 : 2017.3.29.(수)[결과보고: 민방위담당관-5521(2017.4.5.)]

- 점검자 : 7명 (기술자문위원 3명, 민방위교육팀 4명)

‣ 민방위교육팀 : 교육팀장 안영진, 공업7 권오준, 시설관리(이희웅, 최성수)

‣ WSP(Parsons Brinckerhoff 전무) : 김원종(건축구조기술사)

‣ ㈜다솔컨설턴트 대표이사 : 백경종(토질및기초기술사)

‣ ㈜화신엔지니어링 상무 : 박우엽(건축전기설비기술사)

- 조치사항

분야	점검결과	조치사항
건축 및 토목시설	▷옥상바닥 우레탄 방수 일부분 들뜸현상 정비 필요 ▷완강기 실습장 지지대 바닥 부분부식 도색 요망 ▷BPI교각 점검사다리 주변 안전보호시설 필요	▶옥상바닥 부분적인 방수작업 완료 ▶완강기 지지대 바닥 부분부식 도색 완료 ▶BPI교각 점검사다리 주위사항 안전판 설치
	▷옥상 난간대 설치(높이1.2m) ▷보도블록 요철 평탄화 작업 ▷주차장 아스팔트 구조체 노후화 보수작업 ▷우이천변 휀스 바닥 콘크리트 보수작업 ▷배수로 덮게 설치작업	▶권고 사항으로 향후 예산 반영시 작업 예정
소방시설	▷소화설비(소화기구,옥내소화전설비)	▶양호함
	▷경보설비(자동화재탐지설비)
	▷피난설비(유도등)
	▷소화활동설비
전기시설	▷특고압 설비, 변압기, 배전반 상태	▶양호함
	▷주기적인 누전차단기 동작테스트 실시 요망
	▷옥외 전선 케이블 바람에 의한 손상 방지를 위하여 고정 및 보호조치 요망	▶전선 케이블 고정작업 완료
가스·기계	▷보일러실 특이사항 없으며 상태 양호 ▷매점 가스배관 특이사항 없으며 지속적인 관리	▶양호함

○ 2017년 하반기 소방시설 작동기능점검 시행

- 관련근거 : 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한법률 제25조

「소방시설등의 자체점검 등」

- 점검대상 : 서울시민방위교육장

- 점검일자 : 2017.9.15.(금) 14시

- 점검업체 : 오성방재공영(주), 소방시설 전문면허업체

- 소요예산 : 금770천원(작동기능점검 수수료)

○ 2017년 하반기 특정관리대상시설 안전점검 시행

- 점검대상 : 서울시민방위교육장

- 점검일자 : 2017.9.18.(월) 9시

- 점검인원 : 7명 (민방위교육팀 4명, 기술자문위원 3명)

‣ 민방위교육팀 : 교육팀장 안영진, 공업7 권오준, 시설관리(이희웅, 최성수)

‣ WSP(Parsons Brinckerhoff 전무) : 김원종(건축구조기술사)

‣ ㈜다솔컨설턴트 대표이사 : 백경종(토질및기초기술사)

‣ ㈜화신엔지니어링 상무 : 박우엽(건축전기설비기술사)

- 점검내용 : 건축시설, 토목시설, 전기시설, 가스·기계시설 등

시설물 안전점검표에 의거 점검(첨부)

- 소요예산 : 금750천원(안전점검 점검료)

Ⅳ		점검 후 조치사항

○ 건물 구조적 문제 발견시 정밀안전진단 실시

○ 경미한 지적사항은 자체정비하고 그 외는 일반업체 정비의뢰

○ 국가재난관리정보시스템(NDMS) 점검자료 입력

Ⅴ		행정사항

○ 소요예산: 1,520천원

- 예산과목: 비상대비 및 민방위 대응능력 강화, 민방위 교육훈련 강화, 민방위교육장운영

(단위 : 천원)

예산과목	사업내역	소요예산	계약방법
	계	1,520
사무관리비 (201-01)	특정관리대상시설 기술자문위원 점검료 [250천원×3명 = 750천원]	750	일반계약
공공운영비 (201-02)	소방시설 작동기능점검 수수료	770	일반계약

끝.