○ 자치구별 지적사항

연번	구청	사 업 명	지적사항	비 고
1	종로구	숭인동 228-6외 3개소 사각형관로 보수보강공사	연결관 돌출부위 미제거	시정조치
2	종로구	“	비굴착공사 작업공정 동영상기록 관리 미흡(사진대지만 시행중)	시정조치
3	용산구	한강로 일대 방재시설 확충사업(관로공사 4구간)	공사안내간판 공사출입구에 미설치	시정조치
4	종로구	“	보행임시통로 보행안전도우미 미배치	시정조치
5	성북구	도로함몰예방 노후관로 정비(2권역)	안전장구(안전모) 미착용	시정조치
6	은평구	녹번동 136-6 ～ 108-2주변 사각형거 보수보강공사	타관관통(통신케이블) 미이설	시정조치
7	은평구	불광동 13-25 ～11-7구간 사각형거 이설공사	맨홀뚜껑 받침부위 마감 미처리	시정조치
8	은평구	“	기존 BOX연결부 파손부위 미처리	시정조치
9	은평구	“	기존 BOX내부 연결관부위 마감 미처리	재시공
10	은평구	“	관주위 및 상단 되메우기 다짐도관리 미실시	시정조치
11	은평구	신사동 152-1번지 일대 노후하수관로 개량공사	하수관내부 연결관 접합부 마감처리 불량	재시공
12	서대문구	신촌동 도시재생사업구간내 노후 하수관거 개량	유입하수관내 콘크리트 잔재물 미제거	시정조치
13	서대문구	“	하수박스바닥 그라우팅주입관 미제거	시정조치
14	서대문구	연희로 11길 주변 하수관로 개량	맨홀접합시 외부 무수축모르터 시공후 보호포 미실시	시정조치
15	서대문구	“	연결관 접합시 토사유출방지용 Filter mat 미실시암거내지장물통과	시정조치
16	서대문구	“	관주위 및 상단 되메우기 다짐도관리 미실시	시정조치
17	강서구	강서구청 사거리-가양빗물펌프장 하수암거 정비공사	서류정리 철저 안전 및 품질서류 인식표 부착필요	시정조치
18	강서구	신월1 배수분구 하수관거 종합정비	서류정리 철저 안전 및 품질서류 인식표 부착필요	시정조치
19	구로구	오류1 배수분구 하수관거 종합정비	일부 관리대장 작성이 미흡함	시정조치
20	구로구	오류4 배수분구 하수관거 종합정비	일부 관리대장 작성이 미흡함	시정조치
21	영등포구	도림1배순구 하수관로 종합정비	맨홀 및 본관 연결부위 마무리 미흡(시공중)	시정조치
22	금천구	독산로333~362 주변 하수관로 개량	빗물받이 시공에 있어 양생완료 되기 전에 거푸집을 제거하여 일부 측구 시공구간에 콘크리트 탈락으로 구조물 상태 미흡함	시정조치
23	동작구	흑석동 199-7일대 사각형거 보수보강	유수장애 지장물(타관통과)	시정조치
24	동작구	“	연결하수관 중 시공몰탈에 의해 막힘	시정조치
25	동작구	“	지선관로 및 가정연결관 물돌리기 미흡	시정조치
26	동작구	“	연결관 접합부 미보수	시정조치
27	동작구	“	공사 완료 후 남은 자재 현장 적치	시정조치
28	서초구	서운중학교 주변 사각형거 보수보강	안전휀스 미설치	시정조치
29	서초구	“	물돌리기용 원형관의 암거내 적치	시정조치
30	강남구	논현동135-17~159-23간 사각형거 보수보강	임시연결관 설치 미흡(박스내 돌출)	시정조치
31	강동구	암사역 주변 침수해소	노출지장물에 대한 적정 관리 필요	시정조치