문서번호	정수과-6317
결재일자	2017.11.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		경규선	11/16 代박근희
협조
	주무관		박근희

주간수질 시험 결과

2017. 11. 13.

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 주간시험 결과

					채수일시	2017/11/13/10:00

구 분		먹는물 수질기준		원 수		정 수	원수조류개체수
				강북	자양
황 산 이 온		200㎎/ℓ이하		10	13	15	구분		강북	자양
증발잔류물		500㎎/ℓ이하		149	152	127	규조류	Cyclotella	150	400
알 루 미 늄		0.2㎎/ℓ이하		0.13	0.12	0.02		Melosira	0	0
염 소 이 온		250㎎/ℓ이하		11	14	17		Synedra	10	30
총 경 도		300㎎/ℓ이하		80	80	81		Asterionella	70	100
총 산 도		-		1.0	1.0	1.0		Fragilaria	0	70
질산성질소		10㎎/ℓ이하		2.1	2.2	2.2		기 타	340	1140
T OC 5mg/L이하 (서울시감시항목)		-		2.01	2.10	0.921	남조류 (유독성)	Anabaena	0	0
전기전도도 μS/cm		-		187	195	192		Oscillatoria	0	0
KMnO4		100mg/ℓ 이하		3.1	3.0	0.3		Apha	0	0
총대장균군 (48hr)		불검출/100ml		140	450	불검출		Microcystis	0	0
일 반 세 균		100CFU/ml 이하				불검출	남조류 (무독성)	Phormidium	0	10
대장균		불검출/100ml		검 출	검출	불검출		기 타	0	0
THMs		0.1mg/L이하				0.020	녹조류		0	0
맛․냄새 유발물질 8 ng/L 미만(서울시 기준)	2-MIB	20 ng/L 미만		10.7	7.2	ND	기타		20	40
	Geosmin	20 ng/L 미만		1.9	1.7	ND	총계		590	1,790
* ND(Not Detected) : 정량한계(2.0ng/L) 미만
특 이 사 항