비상구는 생명의 문
	영등포소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	요양병원 및 노인요양시설 불시 소방안전점검 조치 결과 보고(*********)

1. 본부예방과-27130(2017.11.10.)호 『요양병원 및 노인요양시설 불시 소방안전점검 결과 알림***********』과 관련입니다.

2. 2017년 겨울철 소방안전대책 관련, 안전약자 맞춤형 안전관리 강화를 위한 요양병원 및 노인요양시설 불시 본부 소방안전점검 조치 결과를 아래와 같이 제출합니다.

○ 조치결과

대상명	불량사항	사전통지일	조치내역	비고
서울베스트요양병원	○ B2F 방재실(감시제어반), 전용으로 사용하지 않고 각종 자재창고 겸하여 사용중 ○ B2F 방재실 내, 소화기구 미비치 ○ 7F 주방 내, 스프링클러 헤드 고정장치 탈락(13개) ○ 7F 주방 및 식당, 피난구유도등 미설치 상태 ○ 3F 재활치료실 및 2층 집중치료실 피난구유도등 및 거실통로유도등 미설치 상태 ○ 7F, 구조대 표지 미부착, 바닥 미고정, 난간에 의한 피난기구 전개 장애 ○ 6층, 구조대 유리 창틀에 의한 피난기구 전개 장애 ○ 3층, 구조대 난간 틀에 의한 피난기구 전개 장애	2017.11.15.	조치명령
	○ 2층, 집중치료실 입구에 자동 슬라이드도어 설치 되어 있으며, 화재감지 및 정전시 '자동 열림' 기능 없음 (슬라이드 도어설치 통로폭 약 110cm)		구청통보

끝.

	영등포소방서장
담당자	지진기		검사지도팀장	현동욱		예방과장	11/17 강경철
협조자
시행	예방과-25927	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 영등포소방서 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2632-0119	/전송	02-2631-0119	/	eldersj@seoul.go.kr	/	부분공개(7)