점 검 지 적 사 항

( 트리스빌딩)

소방시설의 종 류	위 치	지 적 사 항	조치 내역	비 고
1.소화설비	13F	소화전 표지 및 사용설명서 미부착	설 치 요	NSFC 102 제 7 조
2.경보설비	4F	승객용 E/V홀 앞 감지기 적응성불량 (차동식 -> 연기식 으로 교체요)	교 체 요	NSFC 203 제 7 조
	3F	헬스장 내 상담실 연기감지기 작동불량	교 체 요	NSFC 203 제 7 조
3.피난설비	10F	완강기 미설치	설 치 요	NSFC 301 제 4 조
	9F	완강기구함 미비치 및 표지 미부착	설 치 요	NSFC 301 제 4 조
	3F	다화열 3번 발신기 옆 휴대용 비상조명등 점등불량	교 체 요	NSFC 304 제 4 조
4.기타설비	12F	비상E/V홀 우측방화문 도어릴리즈 불량	보 수 요	소방관련 건축법
	11F	방화문 도어릴리즈 불량 (수신기 기동확인신호 복구불량)	보 수 요	소방관련 건축법
		이 하 여 백 -