문서번호	수처리연구과-7628
결재일자	2017.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수처리연구과장	수도연구부장		서울물연구원장
신장환	김승훈	최영준		11/21 정득모
협 조

취 ․ 정수장 인버터 펌프 적용 검토 보고

2017. 11

서울물연구원 수도연구부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

취·정수장 인버터 펌프 적용 검토 보고

최근 사용이 증가되고 있는 인버터 펌프의 취․정수장 적용 방안에     대하여 검토 보고 드림.

Ⅰ		인버터 펌프 개요

□ 인버터 펌프 제어 원리

❍ 상용전원으로부터 공급된 전력을 입력받아 직류전원으로 변환 후 모터에 공급  되는 전원의 주파수와 전압을 변경하여 펌프의 회전속도를 제어하는 장치

□ 인버터 펌프 구성

□ 인버터 펌프 국내설치 현황

구 분	설치장소(LS산전자료)
정수장	수자원공사 구미정수장(500kW)
취수장	부여정수장(900kW), 화명정수장(300kW) 등
가압장	홍제천 가압장(320kW), 와동가압장(400kW) 등
기타	대전하수처리장(400kW) 등

❍ 가압용으로 주로 사용, 취수용으로 일부사용, 송수용 1개 사용

Ⅱ		인버터 펌프 적용 분석

□ 인버터 펌프 장 단점 분석

장 점	단 점
미세 유량조절 가능 가압급수 지역 수압조절 용이 자동화와 연계성 높음	추가 설치비용이 고가임 설비설치 면적 별도 필요 대수 운전과 비교 펌프효율 차이 없음 고장 등 유지관리 비용 추가

❍ 인버터 설비 설치비 및 설치공간(LS산전 자료)

모터용량		설치비용(만원)	설치면적(m)
(kW)	(HP)
315	422	1억7천	2.4(W)×1.8(D)×2.4(H)
870	1,160	2억9천	2.4(W)×1.9(D)×2.4(H)
1,491	2,000	3억5천	4.2(W)×1.9(D)×2.4(H)

- 최근 관련기술 발달로 비용 및 설치면적 감소

- 기존 펌프시설에도 추가설치 가능

❍ 펌프운전효율(’17년 1분기 가압장펌프효율분석 자료–본부)

구 분	비교댓수(대)	운전효율	효율비교
변속운전(인버터)	20	51.1%	(-) 19.7%
정속운전	132	70.8%	-

- 주로 소유량 영역에서 운전하는 경우가 많아 효율이 낮음

Ⅲ		우리시 적용에 따른 검토 의견

□ 경제적 측면 검토

❍ 전력비 절감 검토결과 우리시 정수센터 여건상(소유량영역 등) 회전수(인버터) 제어는 대수제어와 비교하여 크게 전력비 절감이 되지 않음

- 최근 조절펌프 세분화 설치로 대수제어 효율 향상

* 자양취수장 구의계통(740㎾ 2대, 450㎾ 1대, 300㎾ 1대) 세분화 설치로 전력효율 개선

- 인버터 설비 자체 전력손실율 6% 가량으로 전력 효율 저하의 원인

❍ 기존 시설에 추가로 인버터설비 설치는 설치비용 대비 전력비 절감비용이 적어       경제적으로 부적합 함.

- 기존 펌프시설 인버터 설비 설치 시 공간 차지 및 공사로 인한 불편초래

□ 운영 관리 측면

❍ 추가설치 인버터 설비 운영 시 잦은 고장 및 운영인력 교육 필요

❍ 취수펌프의 공급대상이 정수장으로 안정적인 취수량조절을 통한 생산수질 확보를       위해 일부 도입 필요성이 있음

- 기존 펌프 4대중 대형펌프 1대를 인버터설비로 설치하여 운영하는 방안이 가장 효율적으로 판단 됨.

❍ 송수펌프 경우 공급대상인 배수지 항의 유량조절 완충역할을 감안하면 설치       필요성이 적음

❍ 취･정수장 자동화 운영 시 안정적인 취수를 위한 인버터 설비의 도입이 필요

□ 향후 적용 검토 의견

❍ 취수 펌프 노후화로 인한 교체 시 인버터 설비 설치

- 인버터 설비 설치 공간 확보 등 현장여건을 고려하여 시행

- 본부 생산부와 업무협의 검토 시행

❍ 정수센터 시설개량(자동화) 및 취수장 등 신설 시 인버터설비 일부 대수 설치토록 본부 건의

따로붙임 : 1. 가압장 펌프 운전효율 분석 보고(본부 시설안전부) 1부.

2. 대형펌프장 인버터 적용방안 연구 논문 1부. 끝.