문서번호	설비부-21169
결재일자	2017.12.13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	12/13 권오식
협조

『봉제박물관 건립 전기공사』

실정보고 사항 검토보고

2017. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『봉제박물관 건립 전기공사』

실정보고 사항 검토보고

『봉제박물관 건립 전기공사』의 감리원으로부터 현장 여건 반영에 따른 실정보고서가 접수되어 검토 보고함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 봉제박물관 건립 전기공사

□  규    모 : 지하1층/지상4층, 연면적 499㎡

□  공사기간 : 2016.12.15 ~ 2017.12.14

□  공 사 비 : 201백만원(도급 182, 관급 12, 이전비7)

□  시 공 사 : ㈜대륙전기

□  공 정 률 : 70%(전등·전열·통신 전선 입선 진행)

2		관련근거

□ 공사감독3처-12021(`17.12.11) : 전기공사 실정보고서 승인 요청

□ 문화융합경제과-8562호(`17.11.16) : 운영사무실 위치변경 협조요청

3		실정보고 내용

□  변경사유

○ 현장 여건상 당초 맨홀 설치위치에 설치 여려워 위치 변경

○ 화장실 전기온수기용 콘센트 설치 누락으로 반영

○ 건축평면 변경에 따른 등기구 규격 및 수량 변경

□  실정보고 내용

공 종	실정보고 내용	변경금액 (직접비)
전력간선공사	·건물주차장 입구측에 맨홀 설치 예정토록 되어 있으나 현장여건상 설치가 어려워 위치 변경	감)2,784천원
전열설비공사	·기계설비 공사에는 화장실 전기온수기 반영되어 있으나 전기 설계도서에는 온수기용 콘센트 누락되어 내역 반영 ·지하1층 운영실로 화재수신반 위치 변경에 따른 수신반용 전원 회로 증가	증)1,428천원
전등설비공사	·지상2층(사무실→전시실), 지하1층(체험실→사무실) 위치이동에 따라 등기구 종류 및 수량 변경 ·건축평면 변경에 따라 조명기구 종류 및 수량 변경 (다운라이트 증4개, 원형직부등 증2개, 간접등 증8개)	증)541천원
케이블트레이	·맨홀 설치 위치 변경에 따른 케이블 트레이 물량 감소	감)186천원
가설사무실 (콘테이너) 설치	·가설사무용 컨테이너 반영되어 있으나 장소 협소하여 미설치	감)2,504천원
<직접비 소계>		감)3,505천원
간접비(보험료, 일반관리비 등)		감)1,059천원
도급비		감)4,564천원

4		보고자 의견

□ 건설사업관리자의 보고내용이 적절하다 판단되어 실정보고 승인 통보하고 추후       설계변경 시 내역 반영하고자 하며, 추가 소요되는 관급자재는 계약부서에       추가 구매의뢰 하고자 함.

붙임 : 1) 감독기관 관련 공문 1 부.

2) 주관부서 관련 공문 1부.

3) 실정보고 내역서 1부. 끝.