문서번호	시설관리과-26991
보존기간	년
결재일자	2017.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		기전팀장	시설관리과장
최병해		노성제	12/26 천성훈
협조	주무관		정희종
	주무관		송경호

중앙제어실 일일보고서

2017.12.19.

북부수도사업소

(시설관리과)

중앙제어실 일일보고

구 분		내 용						비 고
감시시설	가압장 (8개소)	구 분		점 검 내 용			점검결과
		제어반 PLC 및 모뎀		- 각종 스위치 동작상태 - 각종 계기 및 표시등 이상 여부 - PLC 동작상태 - 통신 송. 수신 동작상태 - 경보설비 동작상태			이상없음
	증압 (33개소)	제어반 PLC 및 모뎀		- 각종 스위치 동작상태 - 각종 계기 및 표시등 이상 여부 - PLC 동작상태 - 통신 송. 수신 동작상태 - 경보설비 동작상태			이상없음
	배수지 (8개소)	제어반 PLC 및 모뎀		- 수위계 계측상태 및 지시계 - 각종 스위치 동작상태 - 각종 계기 및 표시등 이상 여부 - PLC 동작상태 - 통신 송. 수신 동작상태 - 경보설비 동작상태			이상없음
	CCTV (34개소)	CCTV		- CCTV 이상여부 - 통신 송. 수신 동작상태			이상없음
	유량 감시 (39개소)	통신 및 감시		- 유량 계측상태 - 통신 송. 수신 동작상태			이상없음
특기사항		◯ 중계2증압장 릴레이 고장으로 작동안됨 10:00~16:10분 네스제어 기존 릴레이 교체작업 정상운전 16:10분 ― 상계5증압장 자인TC. 유량계점검.16:45~17:35 정상복구
근 무 자		00:00~09:00	C조		송 이 섭
					최 병 해
					최 남 선
		09:00~18:00	A조		김 병 남
					최 정 학
		18:00~24:00	D조		윤 철 중
					김 태 완
					송 의 창

2017년12월19일