문서번호	정수시설과-4212
결재일자	2017.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	정수시설과장	구의아리수정수센터소장
이범호	김종훈	임두선	12/29 이달영
협 조	주무관		임원성
	주무관		노상대
	주무관		함승훈
	주무관		김덕현
	주무관		허도영
	주무관		박재완
	주무관		장세공

정수시설 주간점검 결과보고 [2017. 12. 18 ~ 12. 22]

2017. 12.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

정수시설 주간점검 결과보고

[2017. 12. 18 ~ 12. 22]

Ⅰ		점 검 개 요

점 검 자 : 정수시설과 기술지원팀 5명

점검방법 : 주간점검표에 의해 점검책임자 주관 합동점검

❍ 요일별 점검대상을 지정하여 1주일 주기로 점검

점검일 및 점검자

점검일	점검대상	점검자
		책임자	협조자
12. 18 (월)	제2정수장 약품투입설비 및 수처리기기	김덕현	박재완 장세공 차재구
	자동제어설비, 문화재동 전기설비	함승훈
12. 19 (화)	제1정수장 약품투입설비 및 수처리기기	박재완	김덕현 장세공 함승훈 허도영
	전기설비약품투입동, 여과지동, 오존접촉지동, 탈수기동	노상대
12. 20 (수)	배출수처리시설, 배수펌프 밸브류 송수펌프 및 부속설비	김덕현	박재완 허도영 노상대
	CCTV, 진동감지기, 통신설비	함승훈
12. 21 (목)	고도정수처리설비	박재완	김덕현 장세공 함승훈 노상대
	송수펌프동 전기설비	허도영
12. 22 (금)	소방, 급수 및 공조설비	김덕현	박재완 장세공 허도영 노상대
	유량계, 수위계 등 계측설비	함승훈

점검내용

❍ 열화상 촬영 및 발열상태 확인

❍ 누수 누액, 소음, 냄새 등 이상여부 확인

❍ 오일 주입, 응축수 배출, 필터교체 등 유지관리

Ⅱ		점검결과 및 조치사항

요일별 점검대상을 점검표에 의해 정밀 점검한 결과 대부분 이상 없이 정상 운영되고 있으며, 정비가 필요한 설비는 다음과 같이 보수하였음. ☞ 점검결과 : 따로 붙인 기계설비 주간 점검표 참조

기 계 설 비

제2정수장 침전지 관랑 바닥배수펌프 설치작업

❍ 작 업 일 : 2017. 12. 19. (화)

❍ 작업내용 : 2정수장 침전지 지하공동구 응집지배관실(6호지방향) 바닥배수펌프 M-416C 교체설치 작업

예비용 배수펌프 구매 후 자체인력으로 배관작업 및 교체

정수지 유입관 플랜지 정비

❍ 점 검 일 : 2017. 12. 21. (목)

❍ 점검내용 : 정수지 관랑 배관 및 플랜지 누수여부 점검

❍ 점검결과 : 정수지 유입관(2계열) 겨울철 기온저하에 따른 관수축으로 인해 플랜지부에서 누수 발생

❍ 조치사항 : 플랜지 볼트조임 및 지속적으로 누수량 관찰

주민친화시설 음수대 정비

❍ 작 업 일 : 2017. 12. 21. (목)

❍ 작업내용 : 주민친화시설 음수대 동파로 인한 밸브 응급복구작업

요일별 점검대상을 점검표에 의해 정밀점검한 결과 대부분 이상없이 정상 운영되고 있으며, 정비가 필요한 설비는 다음과 같이 보수 하였음. ☞ 점검결과 : 따로붙인 전기설비 주간 점검표 참조

전 기 설 비

활탄지 지하 배수펌프 수리

❍ 작 업 일 : 2017. 12. 18. (월)

❍ 작업내용 : 활탄지 지하 바닥배수펌프 M-716A 자동운전회로 수리 완료

제2정수장 침전지 바닥배수펌프 교체작업 ❍ 작 업 일 : 2017. 12. 19. (화) ❍ 작업내용 : 2정수장 응집지배관실 바닥배수펌프 M-416C 케이블 접속 및 자동, 수동 작동점검 완료

활탄지 지드레인밸브 정비

❍ 작 업 일 : 2017. 12. 19. (화)

❍ 작업내용 : 활탄지 지드레인밸브 M-724O fault 발생 복구 및 리미트 세팅작업

닫힘 리미트값 조정하여 밸브 개폐시 부하 경감 조치

송수동 전기실 천정누수 방지 조치

❍ 작 업 일 : 2017. 12. 20. (수)

❍ 작업내용 : 송수동 전기실 천정누수 원인파악 및 방지조치 협조

외부 물받이용 폐드레인 배관으로 빗물 역류

폐드레인 배관 분리 및 철거(하자보수업체 : 월드이엔씨)

CCTV 및 보안등 점검

❍ 점 검 일 : 2017. 12. 21. (목)

❍ 점검내용 : 정수센터 CCTV 등 감시설비 및 보안등 이상여부 점검

❍ 점검결과

송수동 외각, 정문, 문화재동 CCTV 화면표시 안 됨

외각 보안등 7초소 좌측 2개소 및 문화재 출입구 우측 1개소 점등 불량

❍ 조치사항

송수동 외각 CCTV 광허브 및 접속단자 정상복구

정문, 문화재동 CCTV 영상신호 분배기 정상복구

7초소 좌측 보안등 누전차단기 2개소 복구 및 문화재 출입구 우측 1개소 향후 복구 예정

오존접촉지동 배오존설비 점검

❍ 점 검 일 : 2017. 12. 22. (금)

❍ 점검내용 : 배오존설비 제어판넬 선로점검 및 배오존 유입, 유출 온도계 B호 전원차단기 위치 파악

❍ 점검결과 : 특이사항 없음

붙임 1. 기계설비 주간점검표 1부.

2. 전기설비 주간점검표 1부.  끝.