기계설비 주간 점검표

□ 점검대상 : 제2정수장 수처리설비

점 검 내 용	점검결과 및 조치내용
1. 착수정 및 약품실 • 착수정 유입 및 유출밸브 정상작동 여부 • NaOH 투입설비(이송펌프 및 배관) 이상여부 • 응집제 투입설비 이상여부 • CO2 투입설비(용해수펌프 등) 이상여부	이 상 없 음
2. 응집침전지 • 응집기 가동상태(소음,누유 등) 이상여부 • 응집지 유입수문 이상여부 • 슬러지수집기 정상 가동여부 • 슬러지수집기 근접스위치 정상여부 • 슬러지수집기 감속기 이상여부 • 슬러지인발밸브 정상작동여부 • 태양광 부유물 제거기 정상 작동여부 • 소포수 설비(펌프,밸브,배관 등)이상여부 • 용수공급펌프(부스터펌프) 정상작동여부	2정수장 침전지 관랑 바닥배수펌프 설치작업(12/19)
3. 여과지 • 유입 ․ 퇴수수문의 이상여부 • 정수유출밸브 이상여부 • 역세척 밸브의 이상여부 • 시동방수펌프 정상 가동여부 • 샘플링펌프의 이상여부 • 배기휀의 이상여부 • 기타 배관시설의 누수여부	이 상 없 음

2017.  12.  18. (월)

점검자 : 직급  기계운영주사보  성명  김 덕 현 (인)

직급  기계운영주사보  성명  박 재 완 (인)

직급  시설관리주사보  성명  장 세 공 (인)

기계설비 주간 점검표

□ 점검대상 : 제1정수장 수처리 설비

점 검 내 용	점검결과 및 조치내용
1. 착수정 및 약품실 • 유입밸브 정상작동 여부 • NaOH 투입설비(이송펌프 및 배관) 이상여부 • 응집제 투입설비 이상여부 • CO2 투입설비(용해수펌프 등) 이상여부 • 폐액펌프(NaOH, PAC) 이상여부	이 상 없 음
2. 응집침전지 • 응집지 유입수문 이상여부 • 응집기 커플링 체결상태 및 패들 가동상태 이상여부 • 응집기 감속기 소음, 누유 등 이상여부 • 슬러지수집기 정상 가동여부 • 슬러지수집기 감속기 이상여부 • 슬러지수집기 근접스위치 정상여부 • 침전슬러지 배출밸브 정상 작동여부 • 부유물제거기의 이상여부 • 소포수 설비 이상여부	이 상 없 음
4. 여과지 • 유입수문의 이상여부 • 퇴수밸브의 이상여부 • 정수유출밸브 이상여부 • 표면세척수밸브 및 표면세척기 이상여부 • 샘플링펌프의 이상여부 • 송풍기 및 배기휀 이상여부 • 기타 배관시설의 누수여부 • 배수펌프 및 침수경보기 정상작동여부	이 상 없 음

2017.  12. 19. (화)

점검자 : 직급  기계운영주사보  성명  박 재 완 (인)

직급  기계운영주사보  성명  김 덕 현 (인)

직급  시설관리주사보  성명  장 세 공 (인)

기계설비 주간 점검표

□ 점검대상 : 배출수처리설비

점 검 내 용	점검결과 및 조치내용
1. 배출수지 • 펌프류 소음, 진동, 과열 등 이상여부 • 회수펌프의 정상 가동여부 • 베어링의 과열, 축봉수 상태 등 이상여부 • 구리스 패킹 등 적정 여부 • 배슬러지지 슬러지 펌프의 이상여부 • 배출수지 슬러지 펌프의 이상여부 • 각종 밸브류 정상작동여부 • 배수펌프 및 침수경보기 정상작동여부	이 상 없 음
2. 농축조 • 1차 농축조 슬러지 콜렉타 이상여부 • 2차 농축조 슬러지 콜렉타 이상여부 • 분배조 스크린 이상여부	이 상 없 음
3. 탈수기동 설비 • 1차농축조 슬러지이송펌프 이상여부 • 2차농축조 슬러지이송펌프 이상여부 • 저류조 슬러지이송펌프 이상여부 • 저류조 상징수이송펌프 이상여부 • 폴리머이송펌프 이상여부 • 여과포 세정수 펌프의 이상여부 • 폴리머 투입설비(펌프 및 배관) 이상여부 • 소화전 주․보조펌프 이상여부 • 저류조 교반기 동작상태 • 기타 배관 등 부대설비의 이상여부 • 배수펌프 및 침수경보기 정상작동여부	이 상 없 음
4. 기타설비 • 호이스트 크레인의 이상여부 • 기타 부대설비의 이상여부 • 소방설비(소화기) 작동상태	이 상 없 음

2017.  12.  20. (수)

점검자 : 직급  기계운영주사보  성명  김 덕 현 (인)

직급  기계운영주사보  성명  박 재 완 (인)

기계설비 주간 점검표

□ 점검대상 : 송수펌프 및 부속설비

점 검 내 용	점검결과 및 조치내용
1. 송수펌프 • 소음, 진동, 과열 등 이상여부 • 베어링의 과열, 축봉수 상태 • 베어링의 구리스 주입상태 • 카플링 연결상태 • 베어링의 마모여부 • 압력계의 이상여부 • 부대설비의 이상여부	이 상 없 음
2. 밸브분야 • 엑츄레이터 동작상태 및 개도표시 • 유압발생장치 이상여부 • 유압밸브 정상 작동여부 • 전동 게이트밸브의 누수여부 • 체크 밸브의 이상여부 • 신축이음의 이상여부 • 배관 및 플랜지의 누수여부 • 기타 시설의 누수여부	정수지 유입관 누수로 인한 플랜지 볼트조임(12/21)
3. 기타설비 • 배수펌프 및 비상방류밸브 이상여부 • 메인 송수관로 및 밸브의 이상여부 • 천정크레인 이상여부 • 수충격완화설비 탱크 및 배관의 이상여부 • 수충격 완화설비 콤프레샤의 이상여부 • 수충격 완화설비 제어반의 이상여부 • 구내용수배관의 이상여부 • 자동용수공급장치(부스터펌프) 이상여부 • 소방설비시설(소화기) 정상작동 여부 • 출입문 보안상태 • 청소상태(모터펌프, 난간, 바닥, 화장실 등)	이 상 없 음

2017.  12.  20. (수)

점검자 : 직급  기계운영주사보  성명  김 덕 현 (인)

직급  기계운영주사보  성명  박 재 완 (인)

기계설비 주간 점검표

□ 점검대상 : 고도정수처리설비

점 검 내 용	점검결과 및 조치내용
1. 오존발생기실 • 오존발생 및 배오존설비 이상여부 • 산소, 과산화수소 저장설비 이상여부 • 이송배관 누설여부 • 질소공급설비 이상여부 • 호이스트 정상작동여부	이 상 없 음
2. 오존투입실 • 오존투입기, 감시장비 정상작동 여부 • 각종 펌프류 정상작동 여부 • 연결부위 가스 누설여부 • 급수 및 드레인 배관 이상여부	이 상 없 음
3. 활성탄흡착지 • 정수유입 및 유출밸브 정상작동 여부 • 역세척밸브 정상작동 여부 • 환풍기 및 기타설비 정상작동 여부	이 상 없 음
4. 퇴수펌프실 • 퇴수펌프 정상작동 여부 • 각종 밸브 및 배관 누설여부 • 점검발판, 크레인 이상유무 • 배수펌프 및 배관 이상여부 • 환풍기 및 기타설비 정상작동 여부	이 상 없 음
5. 관랑실 • 각종 배관 및 밸브류 누수상태 • 각종 계측장비 정상작동 여부 • 소화설비 및 배수설비 이상유무	이 상 없 음

2017.  12.  21. (목)

점검자 : 직급  기계운영주사보  성명  박 재 완 (인)

직급  기계운영주사보  성명  김 덕 현 (인)

직급  시설관리주사보  성명  장 세 공 (인)

기계설비 점검표

□ 점검대상 : 냉난방설비, 환기설비, 소방설비, 급수설비

점 검 내 용	점검결과 및 조치내용
1. 관리본관 • 사무실 냉‧난방설비시설 이상여부 • 주방 도시가스설비시설 이상여부 • 화장실, 주방 급‧배수설비시설 이상여부 • 급탕설비 이상여부 • 샤워설비 이상여부 • 지하층 배수펌프 정상 가동여부 • 소방설비(펌프, 옥내소화전, 소화기 등) 이상여부 • 기타 기계설비시설 이상여부	이 상 없 음
2. 문화재동 • 화장실 급‧배수설비시설 이상여부 • 급탕설비(전기온수기 등) 이상여부 • 샤워설비 이상여부 • 사무실 냉‧난방설비시설 이상여부 • 소방설비(소화기 등) 이상여부 • 기타 기계설비시설 이상여부	이 상 없 음
3. 공동구 • 구내용수(침전지 소포수, 관리본관 등) 배관 이상여부 • 약품이송배관 이상여부 • 염소가스배관 이상여부 • 샘플링배관 이상여부 • 배수펌프 정상 가동여부 • 기타 기계설비시설 이상여부	주민친화시설 음수대 동파로 인한 밸브 응급복구작업(12/21)

2017.  12.  22. (금)

점검자 : 직급  기계운영주사보  성명  김 덕 현 (인)

직급  시설관리주사보  성명  장 세 공 (인)

직급  기계운영주사보  성명  박 재 완 (인)