자동제어설비 주간 점검표

점 검 내 용	점검결과 및 조치내용
1. 중앙 제어실 - E.W.S, OS 등 제어pc 가동상태 - U.P.S 및 Battery 동작상태 - TM/TC반 에토스, PLC 에러 여부 - TM/TC반 잠금상태	이 상 없 음
2. 제1정수장 약품동 - RCS반 PLC 에러 여부 - U.P.S 및 Battery 동작상태 - RCS반 잠금상태	이 상 없 음
3. 제1정수장 여과지동 - RCS반 PLC 에러 여부 - U.P.S 및 Battery 동작상태 - RCS반 잠금상태	이 상 없 음
4. 제2정수장 약품동 - RCS반 PLC 및 에토스 에러 여부 - U.P.S 및 Battery 동작상태 - RCS반 잠금상태	이 상 없 음
5. 제2정수장 여과지동 - RCS반 PLC 및 에토스 에러 여부 - U.P.S 및 Battery 동작상태 - RCS반 잠금상태	이 상 없 음
6. 오존발생기동 - RCS반 PLC 및 에토스 에러 여부 - U.P.S 및 Battery 동작상태 - RCS반 잠금상태	이 상 없 음
7. 송수펌프동 - RCS반 PLC 및 에토스 에러 여부 - U.P.S 및 Battery 동작상태 - RCS반 잠금상태	이 상 없 음
8. 염소투입동 - RCS반 PLC 및 에토스 에러 여부 - U.P.S 및 Battery 동작상태 - RCS반 잠금상태	이 상 없 음
9. 탈수기동 - 제어pc 가동상태 - RCS반 PLC 에러 여부 - U.P.S 및 Battery 동작상태 - RCS 잠금상태	이 상 없 음

2017.  12.  18. (월)

점검자 : 직급  전기운영주사   성명  차 재 구 (인)

직급  전기운영주사   성명  함 승 훈 (인)

전기설비 주간 점검표

□ 점검대상 :약품투입동, 여과지동, 오존접촉기동, 탈수기동 전기설비

점 검 내 용	점검결과 및 조치내용
1. 고압 수배전설비(6.6kV) • 피뢰기, CT, PT상태 • 차단기, 부스바와 접촉 상태 • 큐비클내조명, 표시램프, 제어회로 배선, 접지, 케이블 상태 • 보호계전기 동작상태 • 판넬 내 전기적 소음, 단자이완, 변색, 발열 여부 • 수동조작 및 인출공구 비치여부	이 상 없 음
2. 저압 변압기(6.6kV/380V) • MOLD변압기의 균열 상태. • 권선온도계, FAN 상태 • 외관상태. 진동, 소음, 냄새 이상 유무 • 1.2차 단자 및 애자 상태. 제어회로 배선 상태	변압기 온도점검 및 열화상 측정(12/20) 이상 없음
3. 정류기 및 고조파 능동형 필터반 • 축전지의 균열 및 누유상태 • 측정치 적정여부 및 소음 진동 냄새 및 외관상태 • 케이블, RELAY, 단자이완, 변색 여부 • 제어회로, 배기 FAN 동작 상태	이 상 없 음
4. 저압 MCCB반 및 무효역률조정반 • 부스바 연결 및 단자이완, 변색상태. • 차단기 소음 진동 냄새 및 외관상태 • 표시등 및 계기류 정상 동작여부 • 판넬내부 조명등상태 • 저압시설물 누전검출기 동작여부	활탄지 지하 바닥배수펌프 점검(12/18) 제2정수장 침전지 바닥배수펌프 교체(12/19) 활탄지 지하 지드레인밸브 리밋트 셋팅(12/19) 이 상 없 음

2017.  12.  19. (화)

점검자 :직급  전기운영주사    성명  함 승 훈 (인)

직급  공업주사보      성명  허 도 영 (인)

직급  전문경력관      성명  노 상 대 (인)

감시․통신설비 주간 점검표

□ 점검대상 : CCTV, 진동감지기, 통신설비 등

점 검 내 용	점검결과 및 조치내용
1. CCTV • 영상저장장치 녹화 상태 • 카메라 작동 상태 • 카메라 렌즈 및 지지대 상태 • 누전차단기, SPD 등 이상 유무 • 감시모니터 화질 상태 • 서버장비 통신 상태	CCTV 및 보안등 복구(12/21) 이 상 없 음
2. 진동감지기 • E-MAP Server 화면 표출 상태 • E-MAP Server 에러 발생 여부 • 진동 및 적외선 감지기 수신감도 • 진동 및 적외선 감지기 작동 상태 • Zone Processor 작동 상태 • 진동감지케이블 단선 여부	이 상 없 음
3. 통신설비 • 국선, 내선 이상 유무 • 비상전원 이상 유무 • 인터넷(라우터) 이상 유무 • 선로 및 통화 품질 상태 • 각종 모뎀 이상 유무 • 방송실 앰프 등 작동 상태	이 상 없 음

2017.  12.  20. (수)

점검자 :직급  전기운영주사    성명  함 승 훈 (인)

직급  공업주사보      성명  허 도 영 (인)

직급  전문경력관      성명  노 상 대 (인)

전기설비 주간 점검표

□ 점검대상 : 송수펌프동 전기설비

점 검 내 용	점검결과 및 조치내용
1. 특, 고압 수배전설비(22.9kV) • C-GIS SF6 gas압 적정 상태 • 피뢰기, 변류기, 역률 적정상태 • 큐비클내 조명, 표시램프, 제어회로 배선, 접지, 케이블 상태 • 계측계기, 보호계전기, P.T 휴즈 상태 • 판넬내 전기적 소음, 단자이완,변색,발열 여부 • 수동조작 및 인출공구 비치여부	SF6 가스압 점검 LBS반 0.8lbs VCB반 0.3lbs
2. 고압 변압기(22.9kV/6.6kV) • 절연유 온도(계), 유면(계), 권선온도(계) 상태 • 흡습장치, 붓싱, 부흐흘쯔계전기 동작상태 • 누유여부, 외관상태, 진동, 소음, 냄새 이상 유무 • 부스바닥트 및 애자 상태, 제어회로 배선 상태	이 상 없 음
3. 고압모터펌프 및 펌프기동반 • 과부하 유무, 회전상태, 베어링 과열여부 모터권선온도 적정여부 • PT, CT, 차단기, 부스바와 접촉 상태 • 콘텐서, 직렬리액타, 기동리액타, 방전코일 등 소음 및 외관상태 • 케이블, RELAY, 애자, 단자이완, 변색 및 균열여부 • 제어회로 , 배기 FAN 동작 상태 • 부하전류 적정여부	변압기 온도점검 및 열화상 측정(12/20) 고압모터펌프 권선온도점검 및 부하 측 반부하 측 베어링 온도점검 가동중인 고압펌프모터 SR콘덴서 전류 점검 이상 없음
4. 저압변압기(6.6kV/380V) • MOLD변압기의 균열상태. • 권선온도계, FAN 상태 • 외관상태. 진동, 소음, 냄새 이상 유무 • 1.2차 단자 및 애자 상태. 제어회로 배선 상태	변압기 온도 점검 이상 없음
5. 정류기 및 MCCB반 • 축전지의 균열 및 누유상태. • 저압시설물 고장표시등 점등여부 • 접속부1.2차 단자이완 및 진동 소음 냄새여부 • 저압시설물 누전검출기 동작여부	송수펌프동 전기실 빗물 유입방지 작업(12/20) 이상 없음

2017.  12.  21. (목)

점검자 :직급  전기운영주사    성명  함 승 훈 (인)

직급  공업주사보      성명  허 도 영 (인)

직급  전문경력관      성명  노 상 대 (인)

계측설비 주간 점검표

□ 점검대상 : 유량계, 수위계, 전류계 등 계측설비

점 검 내 용	점검결과 및 조치내용
1. 외함 및 전원설비 • 외함 보존 상태 • 실내조명 이상 유무 • UPS 정상동작 여부 • 배선 상태	이 상 없 음
2. 전송설비 동작 상태 • 전용회선 이상 유무 • 각종 카드류 이상 유무 • 변환기류 이상 유무 (적산계, 분배기 등)	이 상 없 음
3. 계측설비 동작 상태 • 유량계 • 압력전송기 • 침수감지기 • 기타	이 상 없 음
4. 유량계실 • 침수 여부 • 센서 탈락 여부 • 배수펌프 동작 여부 • 집수정 상태 • 누전 여부 • 기타 맨홀 상태	이 상 없 음
5. 수위계 • 외관상태 - 센서 탈락 여부 - 수위계 동작 상태 - 신호 전송 상태 - 컨트롤러 지시 값 이상 유무	이 상 없 음

2017.  12.  22. (금)

점검자 :직급  전기운영주사    성명  함 승 훈 (인)

직급  공업주사보      성명  허 도 영 (인)

직급  전문경력관      성명  노 상 대 (인)

고압전기설비 열화상 점검

위치별	VCB 1차(℃)			VCB 2차(℃)			PT(℃)
	R	S	T	R	S	T	1	2
탈수기동	10	10	10	10	10	10	16	15
약품동	10	10	10	8	8	8	9	10
여과지동	8	8	8	8	8	7	10	10
오존동	23	23	23	20	20	20	30	29

송수동 전기실	VCB 1차 / 2차(℃)			VC 1차 / 2차(℃)			PT(℃)			CT(℃)
	R	S	T	R	S	T	1	2		R		S		T
MS1	20	20	20				20		20		20		20		20
	21	21	21
송수펌프Feeder	22	22	22				19		19		20		20		20
	20	20	20
송수펌프동Feeder	16	16	16								15		15		15
	15	15	15
오존동Feeder	16	16	16								16		16		16
	16	16	16
여과지동Feeder	14	14	14								14		14		14
	14	14	14
약품동Feeder	15	15	15								15		15		15
	15	15	15
탈수기동Feeder	14	14	14								14		14		14
	14	14	14
MP1	22	22	22				21		21		23		23		23
	22	22	22
용마1호펌프	22	22	22	22	22	22					22		22		23
	22	22	22	22	22	22
용마3호펌프	20	20	20	19	19	19					20		20		20
	20	20	20	19	19	19
아차1호펌프	19	19	19	19	20	19					20		20		20
	19	19	19	19	19	19
월계1호펌프	18	18	18	18	18	18					19		19		19
	18	18	18	18	18	18
월계3호펌프	18	18	18	18	18	18					18		18		18
	18	18	18	18	18	18
월계4호펌프
#1TR 1차	27	27	27
#1TR 2차	28	28	28	28(N)