문서번호		정보화지원과-62		주무관		통합관제운영팀장		정보화지원과장		행정관리국장
결재일자		2018.1.2.
				신재용		이명규		최경희		01/02 정명수
공개여부		대시민공개
				협 조
보도여부
	2017년도 4분기 CCTV 전수점검 완료보고
2018.1.2.
행정관리국 (정보화지원과)

2017년도 4분기 CCTV 전수점검 완료보고

통합관제센터 현장 CCTV 시스템의 안정적인 운영관리를 위하여 CCTV, 폴대, 비상벨, 안내판 등 현장 전수점검을 완료하고 그 결과를 보고함

운영현황

❍ 통합관제 CCTV 및 비상벨 현황

구분	계	통합관리대상(900대)				개별관리대상(46대)
		방범 (주택가)	방범 (스쿨존)	방범 (공원)	주정차 단속	방범 (경찰서)	시설물 관리	재난화재 감시
CCTV (카메라수, 보조카메라포함)	946대	608대	114대	94대	84대	25대	7대	14대
설치개소수 (폴대수,메인카메라수)	749개	494개	97개	80개	32개 (52대는 방범폴대 공동사용)	25개	7개	14개
비상벨 (디지털 방식)	676대	493대	97대	80대	6대	-	-	-

점검개요

❍ 건    명 : 2017년도 4분기 CCTV 전수점검

❍ 점검기간 : 2017. 10. 10. ~ 11. 28.

❍ 점검인력 : 담당자 1명, 유지관리요원 2명

❍ 점검대상 : 통합관리대상 CCTV 900대

❍ 점검방법 : 현장방문 전수점검

❍ 점검항목

- 카메라, 함체, 폴 등의 외관 상태

- 안내판 부착상태 및 관리상태

- 비상벨 작동 및 통화음질 상태

- 통합관제센터와의 제어 및 통신 상태

- 기타 현장 특이사항 등

점검결과

❍ CCTV 점검대상 : 총 900대

구분	점검항목					비고
	카메라수	폴대(함체포함)	안내판	비상벨버튼	음성(통화상태)
양호	900	703	688	673	674
불량(11건)	0	0	15	3	2
합계	900	703	703	676	676

- 음성 불량(2건) : 단말기 불량 1대, 단말기 오류 1대

- 안내판 불량(15건) : 안내판 및 비상벨스티커 상태 불량 15대

- 버튼 불량(3건) : 버튼 고착 1대, 접촉 불량 1대, 단말기 버튼 불량 1대

처리내역

❍ 안내판 불량개소 처리내역

- 안내판 및 비상벨 스티커 불량 15개소 : 보수 및 재부착 완료

❍ 비상벨 버튼 불량개소 처리내역

- 비상벨 버튼 불량 3개소 : 버튼 교체 3대

❍ 비상벨 음성통화 불량개소 처리내역

- 비상벨 불량 2개소 : 단말기 교체 1대, 단말기 초기화 1대

❍ 통합관제센터 통합유지보수 계약에 의거 무상 처리

- 계 약 명 : 2017년도 u-강북구 통합관제센터 통합유지관리 용역

- 계약기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.

- 계약금액 : 205,920 천원

- 계약업체 : 성진정보통신

- 과업내용 : CCTV 시스템일체 점검 및 복구 등 (유지관리 2인상주)

분석 및 총평

❍ 2017년도 4분기 비상벨점검 총 676대중 불량개소 5개소 (고장률 0.74%)

- 비상벨 단말기 불량 1개소, 오류 1개소, 단말기 버튼 불량 3개소

❍ 전량 디지털방식 비상벨의 운영에 따라 전반적으로 상태 양호

- 2017년 3분기 비상벨 전체 고장률 2.22%(15개소)에서 2017년도 4분기 0.74%(5개소)로 고장률 대폭 감소

- 안내판 불량 15개소 및 버튼 고착 1개소는 페인트 작업으로 인해 발생한 오류임

- 전반적으로 양호한 상태이나, 비상벨의 안정적인 가동을 위해 지속적인 관리 및 점검 필요

❍ 비상벨의 상시 유지관리 철저

- 구민을 위한 안전장치이므로 상시 유지관리를 통한 안정성 강화

- 디지털 방식의 기능을 활용한 상시 원격점검 및 현장점검 지속실시

향후계획

❍ CCTV 비상벨의 지속적인 상시 점검 및 원격점검 실시

❍ 분기별 CCTV 전수점검 지속 실시

붙 임 : 1. CCTV 전수점검 사진첩 1부.

2. CCTV 전수점검 내역서 1부.  끝.