소방용수시설 고장 복명서

수 신 : 현장지휘대장

참 조 : 대응총괄팀장

제 목 : 소방용수시설 고장발생 보고

1. 관련근거

○ 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제15장 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

○ 현장지휘대-1058(2014.02.26)호 『2014년 상반기 소방용수시설 일제 조사 계획 시달」

2. 위와 관련 영등포 119안전센터에서 관리하고 있는 소방용수시설 중 고장 소화전이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

○ 발견일자 : 2014. 03. 12. (수)

○ 장    소 : 영등포구 선유로 20(문래4가 28-3) 21세기 스텐레스

○ 대    상 : 공설 지상식 소화전(761527호)

○ 고장내용 : 지상식소화전 몸통 스핀들 연결봉이 절단되어 스핀들 작동 불능

○ 사용가부 : 사용불

3.  조사결과

○ 2014년 3월 12일 소방위 강창권외 1명 문래동4가 소방용수시설 조사중, 지상식소화전 761536호 몸통 스핀들 연결봉이 절단되어 스핀들이 헛돌아 개방이 불가함을 발견함.

붙임  소화전 위치도 및 사진 1부.  끝.

2014. 03. 12.

위 복명자  :  소방위  강창권  (인)

소방장 황학기  (인)