문서번호	급수운영과-263
결재일자	2018.1.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김병주		01/05 박희철
협 조

건축허가(신축)에 따른 급수협의 보고(역삼동 824-9번지)
급수협의 보고 (*******************

2018. 1.

강남수도사업소

강남구 *********** 건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

현   황

대지 위치 : 강남구 ******************

건축주 : ************************

건축규모 및 용도(A,B필지 2개 건물 동일)

- 공사종별 : 신축

- 지하1층~ 지상14층, 총연면적 1,999.79㎡

- 건물 용도 : 업무시설(오피스텔-65실)

검토내용

수    계 : 반포배수지수계

표    고 : 27.9m

수    압 : 3.0㎏/㎠

주변배수관 : D=150㎜ 출수상태 양호

급수방식 : 겸용직결급수방식

급수관경 검토

- 일반용: 30mm(연면적 1,999.79㎡)

※ 1,999.79㎡ × 30 ÷ 7 ÷ 1000 = 8.571㎥/Hr

5.166㎥/Hr(25mm) < 8.571㎥/Hr < 8.892㎥/Hr(30mm) → 30mm적용

(A, B필지 각각 30mm로 인입예정)

조치의견

상기 검토내용과 같이 분기본관 구경 및 주변 수압이 적정하여 수돗물

공급에 지장이 없을 것으로 판단되므로 붙임의 급수협의 조건대로 이행 시

급수 가능함을 회신하고자 함.

첨부 급수협의 조건 2부.  끝.