문서번호	물재생시설과-465
결재일자	2018.1.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생시설팀장	물재생시설과장
최창용		이웅희	01/10 이인근
협조
	물재생운영팀장		정훈모

-서남물재생센터 총인처리시설 설치사업-

지장물철거 지연 처리방안 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.1

물순환안전국

(물재생시설과)

-서남물재생센터 총인처리시설 설치사업-

지장물철거 지연 처리방안 검토보고

도시기반시설본부에서 서남물재생센터 총인처리시설 설치사업과 관련하여 지장물(농축조) 철거지연으로 인한 공정계획 차질우려 통보가 있어 이에 대한 처리방안 검토결과를 보고드림.

Ⅰ		검 토 배 경

□ 지장물 철거지연으로 공정계획 차질예상[방재시설부-21732, ‘17.12.22.]

○ 지장물 현황 : 서남센터 제1처리장 기존 농축조

○ 철거주체 : 시설현대화 사업 시공사(대림산업)

- 시설현대화사업에 포함된 사항으로 총인사업 공정계획에 따라 ‘17.12.31까지 철거필요

○ 철거지연사유

- 서남센터에서 동절기 슬러지발생량 증가에 따라 ‘18.4.30까지 슬러지 저장조로 사용예정이므로 철거연기 요청

- 농축조 내에 약1,000톤가량 슬러지 저장되어 철거 어려움.

○ 당초 농축조 철거계획

지장물철거	파일항타공사	가시설 및 토공
2017.12.31	2018.2.10~3.10	2018.5.10 착수

○ 총인사업 정상추진 위해‘18.1.31까지 철거필요

- 기존 농축조 내 저장 슬러지 처리필요(약 1,000톤)

※ 기존 농축조 철거작업에 약25일 소요예상

Ⅱ		검 토 내 용

□ 지장물 철거관련 실무자 회의

○ 일  시 : 2018.1.3.(수) 14:00~

○ 장  소 : 물순환안전국 8층회의실

○ 참석자

- 물재생시설팀장, 물재생운영팀장, 서남환경(경영기획실장), 총인사업 감리단장 및 현장소장, 사업담당

○ 주요내용

<서남환경 의견>

- 현재 발생되는 슬러지 처리에도 어려움이 있으며, 센터내 적치공간 부족하여 농축조의 슬러지 처리에는 어려움이 있음.

‣ 동절기는 슬러지 발생량이 증가하는 시기이며 매일 600톤 가량의 슬러지가 발생되고 있음.

‣ 수도권 매립지 반입량 600톤/일 정도이며, 주말(토, 일)에는 반입이 불가하여 센터내 노상적치하고 있으며 여유공간 없는 실정임.

→ 임시적치장 설치시 슬러지처리 가능함을 의견제시

<감리단․현장소장 의견>

- 농축조 철거(25일 소요) 및 총인사업 공정(2월 중순 항타작업) 감안할 때 1월 중순까지 농축조 내의 저장슬러지 처리가 필요함.

<물재생시설과 의견>

- 총인사업 정상추진위해 농축조 내의 슬러지는 반드시 처리하여야 함.

- 1월 중순까지 슬러지 처리위해 지원이 필요한 사항 검토필요

□ 임시야적장 설치방안 검토

○ 현장확인 및 검토회의

- 일    시 : 2018.1.8.(월) 13:30~17:30

- 장    소 : 서남환경 사무실

- 참 석 자 : 물재생시설팀장 및 총인사업담당, 서남환경(경영기획실장, 슬러지담당), 현장소장 및 감리단장 등

- 임시야적장 대상부지

‣ 제1처리장 최초침전지 앞 공터(약 1,800㎡)

- 주요내용

<현장소장․감리단장>

‣ 콘크리트 포장, 벽체설치 등 필요하며 임시야적장 설치에 1개월 소요

‣ 서남환경에서 ‘18.1.20까지 농축조 내 저장슬러지처리 완료시 설연휴(‘18.2.15) 전까지 농축조 철거 및 총인사업 정상추진 가능함.

<서남환경>

‣ 설 연휴 전까지 슬러지 임시적치장 설치가능할 경우 1.20(토)까지 농축조의 슬러지 처리가능.(설연휴기간 중 슬러지 적치공간 필요)

※‘18.1.8(월)부터 슬러지 처리 진행중(일 80~100톤)

<현장사진>

○ 기존 농축조 철거 일정

- 농축조내 슬러지 처리(서남환경) :‘18.1.8~1.20까지

- 농축조 철거 및 복토(시설현대화 시공사) :‘18.1.22~‘18.2.14.까지

○ 임시적치장 설치 및 총인사업 추진 일정

- 파일항타 작업실시(롯데건설) :‘18.2.19부터

- 슬러지 임시적치장 설치 : ‘18.1.15 ~ 2.14까지

‣ 설치방법 : 벽체(1~1.5m)설치 및 바닥 콘크리트 포장

‣ 예상사업비 : 약8,000만원(시공사 추산)

○ 농축조내 슬러지 처리 및 철거일정 고려시 당초 계획대비 농축조 철거시기는 다소 지연되나 총인사업 공정은 차질없이 추진가능한 것으로 검토됨.

구분	농축조 슬러지 처리	지장물철거	파일항타공사
당초	-	2017.12.31.까지	2018.2.10~3.10
변경	2018.1.8.~1.20	2018.1.22.~2.14.	2018.2.19~3.14

Ⅲ		검 토 결 과

□ 슬러지 적치장소가 부족한 실정으로 농축조내 슬러지 처리를 위한 임시적치장 설치는 필요한 사항이며, 슬러지처리 및 농축조 철거 일정 감안시 총인사업 공정에 지장을 최소화 할 수 있을 것으로 판단되므로, 농축조 철거를 위한 슬러지 임시적치장 설치방안이 타당한 것으로 사료됨.

○ 임시야적장 설치방법 외에 농축조의 슬러지 처리방안 부재

Ⅳ		행 정 사 항

□ 도시기반시설본부에 농축조내 슬러지 처리를 위한 임시야적장 설치추진 등 검토결과 통보

□ 서남환경 및 시설현대화사업 시공사(대림산업)에 농축조내 슬러지 처리 및 농축조 철거일정 준수토록 통보. 끝.