문서번호	정수시설과-132
결재일자	2018.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	정수시설과장	구의아리수정수센터소장
이범호	김종훈	임두선	01/16 임정규
협 조
	주무관		임원성
	주무관		노상대
	주무관		허도영
	주무관		박재완
	주무관		장세공

정수시설 주간점검 결과보고 [2018. 1. 8 ~ 1. 12]

2018. 1.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

정수시설 주간점검 결과보고

[2018. 1. 8 ~ 1. 12]

Ⅰ		점 검 개 요

점 검 자 : 정수시설과 기술지원팀 5명

점검방법 : 주간점검표에 의해 점검책임자 주관 합동점검

❍ 요일별 점검대상을 지정하여 1주일 주기로 점검

점검일 및 점검자

점검일	점검대상	점검자
		책임자	협조자
1. 8 (월)	제2정수장 약품투입설비 및 수처리기기	김덕현	박재완 장세공 차재구
	자동제어설비, 문화재동 전기설비	허도영
1. 9 (화)	제1정수장 약품투입설비 및 수처리기기	박재완	김덕현 장세공 허도영
	전기설비약품투입동, 여과지동, 오존접촉지동, 탈수기동	노상대
1. 10 (수)	배출수처리시설, 배수펌프 밸브류 송수펌프 및 부속설비	장세공	김덕현 박재완 허도영
	CCTV, 진동감지기, 통신설비	노상대
1. 11 (목)	고도정수처리설비	박재완	김덕현 장세공
	송수펌프동 전기설비	허도영
1. 12 (금)	소방, 급수 및 공조설비	김덕현	박재완 장세공
	유량계, 수위계 등 계측설비	허도영

점검내용

❍ 열화상 촬영 및 발열상태 확인

❍ 누수 누액, 소음, 냄새 등 이상여부 확인

❍ 오일 주입, 응축수 배출, 필터교체 등 유지관리

Ⅱ		점검결과 및 조치사항

요일별 점검대상을 점검표에 의해 정밀 점검한 결과 대부분 이상 없이 정상 운영되고 있으며, 정비가 필요한 설비는 다음과 같이 보수하였음. ☞ 점검결과 : 따로 붙인 기계설비 주간 점검표 참조

기 계 설 비

질소공급설비 공기압축기 점검 ❍ 점 검 일 : 2018. 1. 12. (금) ❍ 점검내용 : 질소공급장치 이상여부 점검 ❍ 점검결과 : 공기압축기 A호 이상소음 및 진동 발생 ❍ 조치사항 : A호 벨트 교체 공기압축기 B호로 교체 운전 및 추후 A호 운전상태 점검

오존투입설비 오존가스배관 해빙작업

❍ 작 업 일 : 2018. 1. 12. (금)

❍ 작업내용 : 오존투입설비 인젝터 오존가스배관 동결에 따른 해빙작업

배출수지 유입수문 점검 및 수리

❍ 점 검 일 : 2018. 1. 12. (금)

❍ 점검내용 : 배출수지동 각종 밸브류 정상작동여부 점검

❍ 점검결과 : 배출수지 유입수문 M-901A, B 이상소음 발생

❍ 조치사항 : 수문 구동장치 그리스 주입, 수리 완료

요일별 점검대상을 점검표에 의해 정밀점검한 결과 대부분 이상없이 정상 운영되고 있으며, 정비가 필요한 설비는 다음과 같이 보수 하였음. ☞ 점검결과 : 따로붙인 전기설비 주간 점검표 참조

전 기 설 비

제2정수장 혼화지 급속혼화장치 제어반 점검

❍ 점 검 일 : 2018. 1. 8. (월)

❍ 점검내용 : 2정수장 혼화지 급속혼화장치 오작동 관련 제어반 제작납품업체(동방수기) 점검협조

❍ 점검결과 : 1호기 릴레이 잔류전압이 2호기에 비해 높아 차단기 맥동현상(ON/OFF 반복) 발생

❍ 조치사항 : 제어반 잔류전압 제거를 위해 시퀀스 변경 예정

활탄지 지하공동구 전기설비 점검

❍ 점 검 일 : 2018. 1. 11. (목) ~ 1. 12. (금)

❍ 점검내용 : 활탄지 지하공동구 콘센트 및 조명등 누전여부 점검

❍ 점검결과

R1, R2 콘센트 회로 시설물 누수에 따른 누전

벽부 조명등 회로 시설물 누수에 따른 누전발생

❍ 조치사항 : 누전회로 분리 후 전원복구 완료

붙임 1. 기계설비 주간점검표 1부.

2. 전기설비 주간점검표 1부.  끝.