제2소화조 탈취시설 점검일지 (생화학 복합 탈취설비 시설) 2018년 01월 18일 목요일
□ 가동사항 점검자 기계 7급 임순기 강금열
구 분	pH						본체온도		전압(V)	전류(A)	가 동 시 간
	1차	2차		3차		4차					09:00~익일09:00
가동현황	7.32	7.33		7.33		7.33	7		380	10	계	24시간
□ 점검사항
장 비 명			운전선택		운전상태			응 급 조 치 사 항				비 고
탈 취 팬			2호		양호			•소음이나 열발생시 가동중지 •가동중지후 교체운전
댐 퍼 (%)			80%		양호			•70~80% 고정후 가동
탈취기순환펌프			1호		양호			•운전 중 수시로 가동상태 점검 •펌프 고장시 예비펌프 가동
약액순환펌프			1,3.5호		양호			•운전 중 수시로 가동상태 점검 •펌프 고장시 예비펌프 가동
중화제수위			450mm		양호			•수위점검 및 pH확인
배수상태			-		양호			•배관막힘 점검
이물질상태			-		양호			•이물질 제거후 가동
pH			-		양호			•pH 7미만시 가성소다 보충 •적정 pH는 7.0 ~ 8.0
본 체 온 도			-		양호			•60℃이하운전 •60℃이상시 업체 연락
특이사항: - 탈취팬 1호 모터수리중 - 탈취기 순환펌프 및 기기점검 - - -
※ 점검사항의 운전선택은 팬․펌프(2호/3호(1호예비))를 기록합니다.