설계변경 자문소위원회 결과

【2018. 02. 02.(금)】

문서요청부서		922공구 감리단						담 당 자			책임감리원						요청일자			2018. 01. 31.
공 사 명		지하철9호선 3단계 922공구 건설공사											심의안건			937정거장 #1출입구, 환기구 등 이동 및 환기구 규모조정에 따른 설계변경
공사개요		공사규모				총연장 : 1,470m ( 정거장 1개소 : 165m, 본선 : 1,305m )
		공사기간				2010.09.16. ~ 2018.12.31
		감 리 사				㈜선진엔지니어링 외 2개사
		설 계 사				㈜유신 외 4개사
		시 공 사				㈜대우건설 외 4개사
자문요청사유						5,000만원 이상 변경사항									자문요청금액			감) 4,633,000천원
설계변경사항(요약) ○ 당초 보도상에 계획된 외부출입구(#1), 환기구등을 둔촌주공 재건축조합과의 협약체결에 따라 둔촌주공재건축정비사업부지 내 이동으로 삭제 ○ 시장님 지시사항(‘14.3.3)『보도에 환기구 설치하는 사례가 없도록 하기바람』, 본부장 방침(도시철도계획부-1433호(‘15.2.17)『지하철 환기구 개선계획 검토 보고』)에 의거 보도상 돌출구조물 937정거장 환기구를 도로중앙분리대 이동(#2,#4) 및 규모축소(#1~#4) 관련 설계변경 사항임
자문 결과	구분			자문 결과	자문의견 요약
	설계변경 사유의 적정성			가결	• 본부장방침 도시철도계획부-1433(‘15.02.17)], 둔촌주공재건축조합과의 협약체결에 따라 시행함이 적정
	단가적용 및 변경물량의 적정성			조건부 가결	• 변경물량 적정성 - 서울시 디자인심의 결과 및 개선사항 반영 - 안내사인 시공 차질 없도록 사전 검토 - 자전거 주차장의 배수배관 공사 부분 확인요망 - ESC 부분 감액되었는지 검토 - 노임공량 산출이 당초 설계서 공량을 적용하지 않고 신규공량을 적용하여 상이함 - 전력간선설비공사 러그단자, 압착단자 공량합산하고 노무비 차감필요 - 전등설비공사 내열비닐절연전선등 물량 상이 - 1번 출입구 상부 태양광 감액가능여부 검토요망 • 단가적용 적정성 - 신규비목이 없어 수량이 감소되는 사항으로 적정함 • 기타 - 자전거주차장은 향후 관리기관(부서)와 조속 협의하여 9호선 개통에 지장이 없도록 조치필요 - 출입구 환기구 이동에 따른 도시관리계획 변경조치 필요 - 둔촌주공재건축 조합과 공사관련 협약체결 공사범위 구분 명확화 필요 - 공기를 계획기간에 준수할 수 있도록 대책을 강구
	변경되는 공법 적정성 기타			가결	• 출입구 및 환기구등 이동 및 정거장환기구 변경되는 공법 적정성 - 환기구 크기가 축소된 면적부분은 화재 및 환기시 문제가 없는지 검토
자문결과 조치					자문결과를 시공사에 통보하여 보완조치 후 본부자문위원회 상정
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장		궤도과장				최진규					위 원		토목2과					문병종
	위 원		수성ENG				박명주					위 원		궤 도 과					조규양
	위 원		한기ENG건축사사무소				정낙중					위 원		건축공사과					박노수
	위 원		우원엠앤이				변운섭					위 원		시설전기과					정부화
	간 사		토목2과				유원하					위 원		설비계획과					최수길