문서번호	시설관리과-3476
결재일자	2018.2.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
정성오	권승계	02/09 김기상
협 조

주택재개발정비사업시행인가 신청에 따른 급수협의 보고

(******************* 일대)

2018. 02.

남부수도사업소

(시설관리과)

주택재개발정비사업시행인가 신청에 따른 급수협의 보고

(******************* 일대)

동작구로부터 ****** 주택재개발정비사업시행인가 신청에 따른 협의문서가 접수되어 우리 사업소 소관사항에 대하여 검토 후 보고 드림

※ 도시개발과-687(’18.1.30.)호, 「****** 주택재개발정비사업시행인가 신청에 따른 협의」

□ 신청현황

○ 사업명칭 : *********** 주택재개발정비사업

○ 사업위치 : 동작구 *********** 일대

○ 사업주체 : *********** 주택재개발정비사업조합

○ 사업면적 : 55,742.9㎡

○  건축계획 : 지하3층/지상29층, 11개동, 공동주택 1,007세대(임대 172) 및 부대복리시설

□ 조사내용

○ 급수수계 : 대방배수지(L.W.L 50m)

○ 표    고 : 16m

○ 분기점 수압 : 3.1~3.4kgf/㎠

○ 주변 배수관경 : D=200㎜

- 주택재개발정비사업구역의 원활한 급수공급을 위한 급수협의조건으로 대체(이설)관로 조건부여(D=200㎜→D=300㎜)

****************************

○ 인입급수관 구경 산출 (주인입급수관 D=300㎜)

- 아파트(1,007세대) : D=300㎜

가구 또는 세대수	165	287	452	928	2,558	3,761
급수관 지름의 최소기준(㎜)	100	125	150	200	300	350

※ 공동주택 구경 계산에 있어 저수조로 간접 급수하는 경우에는 관경균등표와 저수조 용량 및 사용량을 고려하여 구경을 산출토록 되어 있어 주택재개발정비사업조합으로부터 ‘수리계산서’를 제출 받아 관경 재산출 예정

- 근린생활시설(연면적 1,738.694㎡) : D=30㎜

▹ 단위 건축바닥면적당 사용수량 : 7.45㎥/Hr

구경별(㎜)	15	20	25	30	40
시간당 출수량(㎥)	0.857	2.437	5.166	8.892	14.634

※ 구경산출방법 : 수도조례 제16조1항 및 동조례시행규칙 제14조(별표2)에 의거

1. 주거용 건축물 : 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 별표 3에서 정하는 기준

2. 주거용 이외의 건축물 : 별표 3 및 별표 4의 기준 적용

□ 조치의견

○ 급수가능 여부 : 가능

○ 급수관경 : 주인입급수관경 D=300㎜

○ 기    타 : 우리 사업소 급수협의조건 이행 시 급수가능함을 통보

붙 임 : 1. 급수협의 조건 1부.

2. 검토의견서 1부.

3. 상수도 대체(이설)관로 계획도 1부.

4. 노량진 재정비촉진지구 전체 도로망 1부.

5. 노량진8구역 단지배치도 1부.  끝.