□ 국내 기관별 입상활성탄 품질기준 비교 (2018년 현재)

※ 서울시 기준 : 서울시 고도정수처리 운영매뉴얼 Ⅱ (2016.5)

※ 특이사항으로 수자원공사는 당초 회분함량 7%에서 2017년 9%로 완화 조정

시료명 시험항목		환경부 (수처리제 기준)	서울시	수자원공사	부산시
1	성상	흑색알갱이	흑색알갱이	흑색알갱이	흑색알갱이
2	확인시험	적합	적합	적합	적합
3	pH	4.0 ～ 11.0	4.0 ～ 11.0	4.0 ～ 11.0	4.0 ～ 11.0
4	체잔류물(8*35mesh)	95%이상	95%이상	95%이상	95%이상
5	건조감량	5%이하	5%이하	5%이하	5%이하
6	염화물	0.5%이하	0.5%이하	0.5%이하	0.5%이하
7	비소(As)	2ppm이하	2ppm이하	2ppm이하	2ppm이하
8	납(Pb)	10ppm이하	10ppm이하	10ppm이하	10ppm이하
9	카드뮴(Cd)	1ppm이하	1ppm이하	1ppm이하	1ppm이하
10	아연(Zn)	50ppm이하	50ppm이하	50ppm이하	50ppm이하
11	페놀가	25이하	25이하	25이하	25이하
12	ABS가	50이하	50이하	50이하	50이하
13	메틸렌블루탈색력	150mg/l이상	180mg/l이상	180mg/l이상	200mg/l이상
14	요오드흡착력	950mg/l이상	1000mg/l이상	1000mg/l이상	1000mg/l이상
15	유효경		설계값 적용	0.9±0.1㎜ 또는 0.65±0.1㎜	0.6∼1.2㎜
16	균등계수		1.9이하	1.9 이하 또는 2.1 이하	2.0이하
17	충전밀도		0.40～0.48g/㎤	0.43 g/㎤ 이상	0.40g/㎤ 이상
18	회분		8%이하	9%이하	9%이하
19	경도		95 이상	95 이상	95 이상
20	세공용적				0.6cc/g이상
21	비표면적				1060m2/g이상