문서번호	시설관리과-5054
결재일자	2018.2.20.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
강정복		정인주	02/20 최명익
협 조
	주무관			홍현민
	주무관			채규성
	주무관			배형진
	주무관			나인종

기전시설 순찰점검 결과 보고

2018. 02. 20

동부수도사업소

(시설관리과)

기전 순찰반 일일 점검일지

□  명에 의거 관내 기전시설물을 순찰 점검하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검일시 : 2018년 02월 20일 (화)

시설물	점 검 항 목	점 검 결 과	비고
배 수 지 (대현산,아차산,용마)(금호,응봉,아차산소,용마소,신내배수지)	ㅇ 전기설비 이상유무 ㅇ 지시계기 정상여부 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 계측설비 이상유무 ㅇ 밸브개도 상태 ㅇ 자물쇠 잠금장치 이상유무	(이상없음)
증 압 장 (응봉,응봉2,옥수, 청량리,경희,이문, 휘경A,휘경B,휘경C, 마장,망우,신내)	ㅇ 전기설비 이상유무 ㅇ 지시계기 정상여부 ㅇ 인버터 정상 작동여부 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 계측설비 이상유무 ㅇ 모터펌프,배수펌프 가동상태 ㅇ 기타 주변상황 등	(이상없음)
유 량 계 (구역15,중블록22)	ㅇ 유량계측 이상유무 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 각종 계기 및 외함상태	(이상없음)
전기방식	ㅇ 정류기 및 외부전원 상태 ㅇ 희생양극함 상태	(이상없음)
점 검 및 작업내용	○ 금호배수지 전기 안전점검 실시 - 점검기관 : 한국전기안전공사 - 점검내용 : 각종계전기,차단기,접지,절연저항등 점검 - 점검방법 : 육안점검 및 절연저항 등 - 점검결과 : 특이사항없음 ○ 금호배수지,응봉배수지 - 배수지 밸브 개도 상태표시 및 지시계기 작동상태 점검 - 수위계 동작 및 수위값 전송상태 양호 ○ 응봉증압,응봉2증압,옥수증압,마장증압장 - 제어센터 ↔ 현장간 원격제어 감시시스템 기능 이상유무 점검 양호 - 전원용,통신용,신호용 SPD 점검 이상없음
소모자재 사용내역	○ 해당없음

□ 점 검 자 : 지방공업주사 홍현민 , 지방공업주사보 강정복