제21차 건설기술심의소위원회 의결사항

심의일자 : 2018. 2. 21.(서면심의)

□ 안건명 : 망원동 도로확장 및 공영주차장 건설 기본 및 실시설계 용역발주심의

위 안건에 대한 건설기술심의소위원회 심의결과 위원별 심의의견을 보완 반영

하는 조건으로「조건부 채택」의결함.

【주요 심의내용】

○ 「건설기술진흥법시행령 제75조의2」에 따른 안전관리계획 수립대상은 실시설계시 자체 기술자문위원회 등을 거쳐 시공과정의 안전성 확보 여부를 검토하도록 할 것

○ 지장수목 조사 관련 중복 내용은 삭제하고 벌채수목을 활용한 생물 서식처 조성, 파쇄목 활용 등 재활용계획 수립과 수목관리부서와 사전 협의 내용을 추가할 것

○ 공사시방서에 건설기술진흥법 제48조제4항의 규정에 따라 시공상태를 검토․확인받아야 하는 대상공종을 제시하도록 할 것

○ 성과품에 손해배상보험(공제)증서 및 건설안전 위험요소 및 위험성에 대한 설계안전성검토(DFS) 보고서 추가하여 제출하도록 할 것

붙 임 : 위원별 건설기술심의 의견서 각 1부.

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 망원동 도로확장 및 공영주차장 건설 기본 및 실시설계 용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
교 통	1. 1.9 관계기관 협의 및 인·허가 (1) 서울특별시 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례 제4조(교통소통대책의 수립 등)에 근거하여 총공사비 100원이상 공사에 해당하므로 실시설계 승인 이전에 도로점용공사장 교통소통대책 수립이 추가로 필요할 것으로 판단됨 2. 1.14 하도급 사항 (1) 빈번하게 발생하는 하청업체에 대한 대금지급 지연 문제를 해결하고, 중소기업 보호를 위하여 “계약상대자는 하도급 부분에 대하여 발주기관으로부터 기성금 및 준공금을 지급받았을 때에는 그 대금을 받은 날로부터 15일 이내에 하도급인에게 해당분에 대한 대금을 현금으로 지급하여야 한다”는 내용이 추가되어야 할 것으로 판단됨 3. 2. 조사 및 설계업무 (1) 2.1 조사 및 자료수집 내용 중 5)표토 및 지장수목조사와 12)지장수목 조사 중복되므로 조정 필요함 (2) 2.2 기본설계 내용 중 2)세부지침 ⑦, ⑧ 동일한 내용으로 조정 필요함 4. 3. 설계업무 (1) 3.3 기계설비 분야 11)기타사항에 (9)모든 시설(방범 CCTV, 주차관계, 원격지설 자동제어 등) 원격 감시제어가 가능하도록 조작 및 감시시설을 한곳에 집중화 설치한다고 되어 있으나 설계내용에 방범 CCTV 설치에 대한 설계내용이 누락되어 있어 추가 필요함 5.5. 성과품 납품 (1) 1)성과품 종류 및 납품수의 CD 내용 비고란에 CD 작성기준 참조로 되어 있으나 본문에 작성기준이 누락됨 6. 기타 (1) 과업기간이 “건설기술심의 요청서”는 착수일로부터 6개월로 되어있고, “과업 내용서”는 착수일로부터 210일로 상이하여 확인이 필요하며, 계략적인 과업수행일정표를 추가하는 것이 바람직할 것으로 판단됨

2018년   2월  21일

심의위원 :  고 주 연  (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 망원동 도로확장 및 공영주차장 건설 기본 및 실시설계 용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
토목 구조	1.제1장 1.5 과업수행 및 공정보고, 3)과업수행계획서 (9) 과업수행계획서 제출 내용에 추가 → “주요 공정에 대한 과업수행 기본구상 및 방향성 제시“ 2.제1장 1.10 건설기술심의위원회 심의 등, 3)심의결과 반영 “심의시 지적사항이 서로 상충되거나, 기설계 반영된 타 위원회 의견과 상이한 지적사항이 제시되는 경우 발주기관과 협의하여 설계반영 여부를 검토하여야 한다.”는 내용 추가 바람. 3.제2장 2.1 조사 및 자료수집, 5)표토 및 지장수목조사 (4) 내용 보완 → “~벌채하여 처리하고 벌채수목을 활용한 생물서식지 조성, 파쇄목 활용 등 재활용계획을 수립한다“ (5) 내용 추가 → “이식대상지 선정은 수종에 따라 식생에 적합한 위치를 고려하고 사전 발주기관의 승인을 받도록 한다“ 4.제2장 2.1 조사 및 자료수집, 12) 지장 수목조사 5)표토 및 지장수목조사 내용과 중복되므로 삭제 5.제2장 2.3 실시설계 4)최종 현장 방문 사업관련 분야의 대표자들은~ → “사업관련 분야의 책임자들은~“ 내용 으로 보완 필요. 6.제3장 3.2 토목분야 3)가설공사 설계 (7)~단기 허용응력도의 평균값으로 한다. → ”단기 허용응력도를 만족 하도록 검토한다“로 보완 필요. 7.제3장 3.2 토목분야 4)구조물 설계 (7)설계방법은 강도 설계법을 적용할 것. → ”설계방법은 최신의 설계법을 적용하되, 설계공종 상호간 상이한 설계방법이 적용되는 경우 발주기관과 협의하여 적용하도록 한다“로 보완 필요. (8)구조물의 균열은 건축구조기준에서~ → ”구조물의 균열은 콘크리트 구조설계기준에서~“로 보완 필요. 8.제3장 3.2 토목분야 5)포장 설계 (1), (2)항목과 (6), (7) 항목이 중복되므로 조정. (9) 사업노선의 연장이 긴 경우~선정할 수 있다. → 과업범위와 무관 하므로 삭제 9.오타 수정 1.19 계약상대자의 시정요청 계약상대자는 발주기관가~ → 발주기관가 삭제 (1), (2), (3) 발주기관가~ → 발주기관이 수정 2.2 기본설계 2)세부지침 ⑥주차장 차량출입구의 위치는 ~ → “위치는”의 조사 삭제 삭제 ⑩~피해가 최서활 ~ → “최소화”로 조사 3.2 토목분야 4)구조물설계 (12)~설계하도록 명기 필요 → “~설계하도록 한다”로 수정 (13)~명기토록 제시 필요 → “~명기하도록 한다”로 수정 3.2 토목분야 11)지장물 이설설계 (1)~해당기관과 협의하여~ → “~해당기관과 협의하고”로 수정 3.3 전기, 통신설비 분야 → “3.4 전기, 통신설비분야”로 수정

2018년   2월  21일

심의위원 :  남 상 진  (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 망원동 도로확장 및 공영주차장 건설 기본 및 실시설계 용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
토목 시공	1. 2. 조사 및 설계업무 2.1 조사 및 자료수집 3) 지장물 조사에 추가사항 ⇒ (7) 확인 및 도면작성 현장조사 결과와 당해 시설물 관리부서의 관리도면 및 서울시 (지리정보담당관)에서 제작한 수치지형도(S=1/1,000)를 비교 검토하여 맨홀의 위치 등 지장물의 위치를 파악하여 설계에 반영한다. 6) 교통량 및 교통 시설 조사에 추가사항 ⇒ (5) 주차장 주변 영향권 지역의 주차현황 및 주차수요조사를 수행하고, 장래 목표연도의 주차수요를 분석하여 주차장건설에 따른 경제성분석을 시행한다. 7) 배수시설 조사에 추가사항 ⇒ (4) 현지조사 및 자료조사 항목 ① 과거최고 홍수위 ② 부근 기존구조물의 규격 및 부근 수리시설 용량 ③ 하천의 현황 ④ 강우강도, 강우시간(지속시간) 및 강우빈도 2. 3. 설계업무 3.2 토목분야 4) 구조물 설계에 추가사항 ⇒ (23) 지하구조물에 대한 외방수 및 수밀콘크리트 사용 방안 검토 5) 포장 설계에 추가사항 ⇒ (15) 포장층의 포장두께와 동결심도 등의 계산은 대표적인 지역 및 지반에 대해서만 실시한다. 사업노선의 연장이 긴 경우는 구간을 구분하여 포장구조를 선정할 수 있다. (16) 보도 턱 낮추기는 「보도 턱 낮추기시설 설치개선 운용지침을 준수하여 계획하여야 한다.

2018년   2월  21일

심의위원 :  나 상 호  (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 망원동 도로확장 및 공영주차장 건설 기본 및 실시설계 용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
조 경	1. 4.성과품 작성 및 납품은 5.항목에 성과품 납품이 있으므로 → 4. 성과품 작성으로 수정할 것. 2. 1.10 건설기술심의위원회 심의 등 4) 다자이너 참여는 → 4) 디자이너 참여로 수정할 것. 3. 1.19 계약상대자의 시정요청 1) 계약상대자는 발주기관가 다음의 각 호의 1에 해당하는 경우 → 발주기관이 다음의 (1), (2), (3)에 해당하는 경우로 수정 할 것. 2) (1) 발주기관가 설계과업 범위 이외의 부당한 업무를 지시할 때 (2) 발주기관가 정당한 사유없이 건설기술자의 교체를 요구할 때 (3) 발주기관가 정당한 사유없이 용역업무를 지연시킬 때 → 발주기관이로 수정할 것. 4. 4) 과업기간 ③ 당초 과업수행에서 예기치 못하였던 사항의 발생으로 변경이 불가피할 때 ④ 기타 과업과 관련된 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 때 → ③ 관계기관의 협의 및 검토가 관의 사유로 지연되었을 때를 추가할 것 ④ 당초 과업수행에서 예기치 못하였던 사항의 발생으로 변경이 불가피할 때 ⑤ 기타 과업과 관련된 통념상 인정되는 부득이한 사유 가 발생되었을 때 5. 5.2 성과품의 종류와 납품부수 → 1) 성과품 종류 및 납품부수 (1) 최종 성과품 표안의 납품목록에 있는 지장물도는 → 지장물도 및 지장물 조서로 수정할 것. 6. 2) 식재지반설계 (5) 수목 및 초화류 유지관리를 위한 관수시설은 스프링쿨러, 점적관수 등 이용한 자동관수시스템의 도입하여야 한다. → 점적관수 등을 이용한 자동관수시스템을 도입하여야 한다.로 수정할 것. 7. 조경분야가 식재관련 내용으로 한정되어 있으므로 시설물 계획(체육시설, 어린이놀이터, 주민편의시설 등) 및 포장계획에 대한 보완 필요.

2018년   2월  21일

심의위원 : 이 선 화 (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 망원동 도로확장 및 공영주차장 건설 기본 및 실시설계 용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
건축 계획	1.10 건설기술심의위원회 심의 등 4) 다자이너 참여 서울특별시 경관조례 제24조에 의한 경관심의대상 시설물에 대해서는 설계과정 및 자문회의 등에 '디자이너'를 참여시켜 당해 시설물의 디자인 수준을 향상시키고 도시미관을 제고시켜야 한다. -->오타 수정 하고 디자이너를 경관심의대상 시설물을 디자인한 디자이너 또는 작가 를 참여시켜로 명시하도록 2.2 기본설계 (3) 기본계획의 성과품을 검토하여 다음과 같은 계획, 설계 등의 타당성 등을 재확인하도록 한다. --> 배치계획 추가 2) 세부지침 (1) 주차시설 형식 및 설계기준 설정 ④ 주차장 상단부는 체육시설 --> 주민들의 휴게 공간이어야 하는지? 체육시설이 정의가 광범위해서 어느정도의 시설이 요구되는 지 프로그램적 검토가 필요 ⑨ 주차장 벽면은 주변 주택과 조화가 될 수 있도록 계획한다 --->주차장 입면은 세부지침에 조명계획 추가(전기 설계에서 하는 내용이기도 하지만 디자인적 관점에서 기본설계 계획에서 이루어져야 함, 전기과 협업이 필요) ---> 안전과 범죄등을 고려한 적정한 조도의 조명계획 * 사인계획 ---> 인지성과 Way Finding 을 고려한 내. 외부 사인계획 *관리공간 -->관리가 용이하고 관리자의 근무환경을 고려한 공간 기타 * 안전하고 심리적으로 편안하며, 범죄 유발을 차단 할수 있는 계획적 요소 고려 --> 최근 주차장내 범죄 사고가 사회적 문제로 부각되는 현황을 고려 하도록. 2.3 실시설계 --> 사인계획 추가 3. 설계업무 (9) 건축물에 대한 층별 면적계획(Space Program) --> 화장실이 필요 하지 않은지? 3) 기타 (1) 장애인복지법 및 장애인, 노인, 임산부등의 편의증진 보장에 관한 법률에 의한 편의 시설 및 유도시설 설치 --> 노유자, 또는 어린이 추가

2018년   2월  21일

심의위원 :  이 경 선  (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 망원동 도로확장 및 공영주차장 건설 기본 및 실시설계 용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
전기전력설비	3.3 전기, 통신설비 분야 3) 수․변전설비, 예비 전원 설비 및 간선 설비 (4) 예비 발전기 설비 : 한전에서 공급받는 전력 계통이 정전시에도 최소 필요한 동력 및 건물의 방재상 필요한 전원 등을 공급할 수있는 적절한 용량의 발전기를 설비할 것(일반비상전원설비와 소방비상전원설비 로 구분). 이때, 비상등의 점등 시간 등은 방재관계 법규에 부합토록 할 것. (12) 전기실을 지하에 설치시 최저층을 배제하며 국지성 호우를 대비한침수방지대책을 설계에 반영하고 기계실보다 6m이상 높게 하여야 한다. (15) 역률은 90%이상 확보할 수 있도록 역률개선용콘덴서를 적정용량설치하고 자동역률조정장치를 설치한다. 10) 방재 설비 (11) 유도등 간의 배선을 2선식으로 하여 상시 재실자가 피난방향을 인지할 수 있도록 하고 배선은 내열 전선을 사용토록 한다.

2018년   2월  21일

심의위원 : 이 수 복  (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 망원동 도로확장 및 공영주차장 건설 기본 및 실시설계 용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
종합	1. p.7) 월간공정보고의 공정보고서 내용에 “과업수행상 주요 문제점 및 대책, 참여기술자 현황(작업일지 및 투입일수 포함)”을 추가할 것 2. p.8) 1.9 관계기관 협의 및 인·허가 사항에 “도로점용 공사장 교통소통대책 심의”를 추가할 것 3. p.8) 1.10 건설기술심의위원회 심의 등에 아래 내용을 추가할 것 5) 안전관리계획 수립 「건설기술진흥법시행령 제75조의2」에 따른 안전관리계획 수립대상 공사는 실시설계시 자체 기술자문위원회 등을 거쳐 시공과정의 안전성 확보 여부를 검토하여야 한다. 6) 계약상대자는 설계심의 시 가설구조물 관련 구조검토서를 제출하여야 하며 가설구조물 부문별로 설계도서(설계물량, 규격, 재료, 공법 등)를 명확하게 작성하여야 한다. 4. p.8) 1.11 신기술의 도입 내용을 아래 내용으로 수정할 것 1) 계약상대자는 건설기술진흥법 시행규칙 제40조에 따라 신기술과 기존 공법에 대하여 시공성, 경제성, 안전성, 유지관리성, 환경성 등을 종합적으로 비교·분석하여 해당 건설공사에 적용할 수 있는지를 검토해야 한다.(환경 신기술 등 타법에 의해 지정된 신기술도 필요시 설계 반영 여부 검토) 2) 신기술 등 특정공법 적용시에는 자체공법선정위원회를 구성하여 공법을 선정하고 건설기술심의위원회 심의나 건설신기술활용심의위원회 심의 또는 자문을 받는 방안을 검토하여야 한다. 3) 신기술 등 특정공법을 적용하기로 결정한 경우에는 도면 또는 시방서에 목록표 작성과 해당도면에 공법 명칭(지정번호 포함)을 명기하여야 한다. 4) 공법 선정시 관련 신기술이 있음에도 불구하고 기타의 유사 또는 기존 기술을 반영하고자 하는 때는 서울특별시 건설신기술 활용촉진에 관한 조례 제10조에 따라 발주기관의 자체공법선정위원회의 의결을 거쳐야 하며, 그 사유를 시장이 정한 양식에 따라 설계보고서에 기록하여야 한다. 5. p.11) 2) 적용기준 및 시방서에 “녹색건축물 조성 건설기술심의 가이드라인(서울특별시)”을 추가하고 (27) 수질환경보존법을 물환경보전법으로 수정할 것 6. p.13) 2) 설계시 고려되어야 할 사항 중 아래 내용을 수정, 추가할 것 (14) 계약상대자는 발주기관이 설계의 경제성 등 검토를 실시(기술자문회의나 설계심의회의를 하기 전에 기본설계, 실시설계에 대하여 각각 1회 이상)하고자 하는 경우 이에 필요한 관련 자료 등을 제공하여야 하며, 설계개념 발표 및 VE제안서에 대한 의견개진 등 설계VE 활동에 적극 협조하여야 한다. (17) 설계에서 가정한 시공법 및 절차에 의해 발생하는 위험요소가 회피, 제거, 감소되도록 하여야 하며, 시공단계에서 시설물의 안전한 설치 및 해제를 고려하여야 한다. (18) 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 HRA(위험요소/위험성/저감대책)에 관한 사항 등을 제시하여야 한다. (19) 건설공사 중 근로자의 안전 확보를 위하여「산업안전보건법」제23조부터 24조까지에서 정하는 내용을 고려해야 한다. 7. p.13) 2.1 조사 및 자료수집 1)현지답사 (2)항에 “생태, 경관” 내용 추가할 것 8. p.15) 6) 교통량 및 교통 시설 조사에 아래 내용을 추가할 것 (5) 계획 지역 주변 주차현황 및 차량 통행 패턴을 조사한다. 9. p.16) 10) 토취장 골재원 및 사토장 조사의 “(4) 서울시 「사이버 흙은행」 및 국토교통부 「토석정보공유시스템」을 ~.”는 내용 중 “서울시 「사이버 흙은행」”은 삭제(운영 폐지)할 것 10. p.16) 12) 지장수목 조사 내용은 삭제하고 p.15) 5) 표토 및 지장수목조사에 아래 내용을 수정 및 추가할 것 (5) 벌채수목을 활용한 생물서식처 조성, 파쇄목 활용 등 재활용계획을 수립한다. (6) 지장수목 이식 및 벌채 등의 계획은 수목관리부서와 사전 협의하여야 한다. 11. p.17) 2.2 기본설계 내용에 실내외 디자인 및 색채계획, 안내표지 계획을 추가할 것 - 표지체계는 일반인과 장애인용, 실내와 실외로 구분하고, 기본설계 시 디자인안(채색시안) 제출 및 실치 위치를 계획하여 검토 받도록 할 것 12. p.19) (1) 주차시설 형식 및 설계기준 설정 중 아래 내용을 수정, 추가할 것 ⑥ 주차장 차량 출입구의 위치 및 개소는 주변의 도로 상황, 차량동선, 주변 도로의 교통 흐름, 입고 대기 차량의 체류 공간의 확보, 주차장 내부의 차로, 보행자의 안전, 지역여건 등을 감안하여 적정위치를 검토 선정한다. ⑪ 보행자용 출입구 및 통로의 위치 및 개소는 주차장, 상부 체육시설 및 한강공원 이용 편의성과 안전 등을 고려하여 주차장 내 보행 이동거리가 길지 않도록 설계하여야 한다. ⑫ 동선 계획은 자동차의 교통 동선, 이용자의 보행 동선, 주차장 관리상의 동선 등을 고려하여 상호에 동선의 교차가 적고, 안전하고 원활한 이용이 가능하게 하여야 한다. ⑬ 주차장은 외부에서 보이지 않는 밀실적 요소가 있어 이용자 안전을 위하여 측면 개방(소음과 빛공해 등 감안), 비상 경보장치 및 감시용 카메라 등 방범 시설의 설치를 검토하여야 한다. 13. p.20) (7) 주차장 상부계획에 아래 내용을 추가할 것 ③ 이용자 진입로는 지역주민 및 주차장 이용자의 접근성이 용이하도록 위치, 개소 및 형식(계단, 경사로 등) 등을 검토하여 계획하여야 한다. ④ 주차장 상부 조경 동선 설계시 『서울시 무장애 친화공원 가이드라인』을 참고하여 장애인 및 보행약자의 보행성과 접근성을 고려하여 계획하여야 한다. 14. p.24) 2) 세부사항에 아래 내용을 추가할 것 (10) 「공동주택 등 하자발생 최소화 및 기술심의 내실화 방안(기술심사담당관-9731,`15.6.1)」에 의한 중점관리 체크리스트에 의한 자체 확인 결과를 설계에 반영하여야 한다. (11) 공공건축물 내진성능 향상과 관련 ‘건축물(내진)설계도서 체크리스트’ 및 ‘구조안전 및 내진설계 확인서’를 건축구조기술사가 작성/날인하여 제출하고 ‘내진설계 요역서’를 설계보고서에 수록한다. 또한 구조계산서와 구조도면의 상이함을 방지하기 위하여 도면과 계산서에 구조 계산을 한 구조기술사나 전문가가 서명․날인 한다. 15. p.28) 4) 구조물 설계 내용 중 아래 내용을 수정할 것 (12)항의 하중 적용시 “집중호우에 따른 토양내 강수 하중과 조경식재의 생육하중, 이용자 하중 등”을 추가할 것 (19)항 “상부 조경시설로 인한 방수공법 검토”는 “방수·방근 공법 검토”로 수정할 것 16. p.30) 1) 기본지침에 아래 내용을 추가할 것 (19) 환기구는 보행자 및 건축물 이용자의 안전이 확보되도록 바닥으로부터 2미터 이상의 높이에 설치하거나 안전펜스 또는 조경 등을 이용하여 접근을 차단하는 구조로 하고, 모든 환기구에는 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제11조의2」에 따라 국토교통부장관이 정하여 고시하는 강도 이상의 덮개와 덮개 걸침턱 등 추락방지시설을 설치한다. (20) 지상에 돌출된 급배기탑은 「서울시 건축물 환기구 설계·설계 유지관리 안내」및「국토교통부 시민안전과 도시미관을 위한 환기구 설계·시공·유지관리 가이드라인」을 참고하여 안전 등을 고려한 공공디자인 개념을 반영한다. 17. p.31,32) 3.3 기계설비 분야의 내용 중 주차장 건설에 불필요한 “공기조화 냉난방 설비, 도시가스 설비, 자동제어 설비” 등 과업내용은 삭제할 것. 18. p.34) (10) 오수정화설비 중 아래내용을 수정할 것. ② 처리대상 인원의 산정은 건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정방법(환경부고지 제2015-133호)에 의한다. 19. p.35) 3.3 전기, 통신설비분야, 2) 기본지침 내용 중 다음 사항을 추가할 것. (11) 전기설비는 필요한 내진대책(다음 시설 포함)을 조사･반영하여 적정 수준의 내진설계가 되도록 검토 계획한다. - 방진행거, 방진고무 부착, 내진 스토퍼 볼트 사용, 이음부 플렉시블 전선관 사용, 제어케이블 여장(케이블트레이) 등 (12) 전기분야는 다음의 계산서를 작성하여 계산결과를 설계도서와 일치시킨다. - 전력부하계산서, 조도계산서(시뮬레이션 포함), 전압강하계산서, 변압기 및 발전기 용량계산서, 차단기 선정 계산서, 접지계산서, 방송앰프 부하계산서 (13) 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하고, 외국산을 사용하는 경우에는 사전에 발주기관과의 승인을 득하여야 하며 자재품질은 관련자재의 K.S에서 정하는 품질기준 이상의 것으로서 사후관리의 편리와 보수, 교체가 용이한 것으로 하여야 한다. (14) 설계도서 및 공사시방서는 서울시 전문시방서에 의거 작성하여야 하며, 시공시 공인기관 시험을 필요로 하는 자재 등은 목록을 작성하여 시방서에 명기하여야 한다. 20. p.35) 3) 수·변전설비, 예비전원 설비 및 간선설비 내용 중 다음 사항을 추가할 것. (15) 수전방식은 예상되는 총 전력부하를 산정하고 이에 적합한 수전설비(수전전압, 수전방식)를 계획하되, 총 전력부하 산정결과 500kW이하인 경우에는 저압수전 가능성을 적극 검토하고, 특고수전시 및 저압 수전시의 경제성, 유지관리 편리성 등을 종합적으로 비교, 검토하여 수전전압을 결정한다. (16) 부하설비 용량은 수용율, 부하율 등을 적용하며 장래 용량 증설을 고려하여야 하며, 역률은 95%이상을 유지하도록 한다. (17) 저압배전반의 차단기는 단락전류를 계산하여 부하 차단에 충분한 차단용량(kA)이상의 것을 선정하며 20%이상의 예비회로를 확보하여야 한다. 21. p.36) 5) 전등 및 전열설비 내용 중 다음 사항을 추가할 것. (11) 습기가 있는 장소, 화장실, 주방, 세탁기 등의 콘센트는 별도의 분기회로로 구성하고, 누전차단기 정격감도는 15mmA이하로 계획한다. (12) 대기전력 저감 프로그램 운용규정에 따른 자동절전제어장치를 통해 제어되는 콘센트 개수가 전체 콘센트 개수의 30%이상이 되도록 한다. (13) 대형 부하(2kW이상의 전열기기) 콘센트는 별도의 전용회로로 계획한다. 22. p.38) 1)일반사항에 아래 내용 추가할 것 (8) 조경공간 조성시 대기환경 개선 및 기후변화에 대응이 가능한 공간으로 계획하여야 한다. 23. p.39) 2) 식재지반설계 (5)항의 관수내용에 빗물의 적극 활용을 검토하도록 할 것 24. p.40) 3) 식재설계 (5)인공지반의 식재 ③항 배수시설 설치 시 건축과 설비분야와의 긴밀한 협의를 통해 설치하고, 공종간 공사범위를 명확히 하고 ⑥항 안전난간높이는 “1.1m”를 “1.2m”로 수정할 것 25. p.40) 3) 식재설계 (6)수목이식의 이식수목 결정 및 방법은 수목관리부서와 협의를 통해 결정하는 것으로 내용 수정할 것 26. p.41) 5) 교통량 및 교통 시설 조사는 p.15) 6) 교통량 및 교통 시설 조사와 중복되므로 삭제 할 것 27. p.43) (13) 부록 내용에 “손해배상보험(공제)증서” 및 건설안전 위험요소 및 위험성에 대한 “설계안전성검토(DFS) 보고서” 제출을 추가할 것 28. p.49) ④ 특별히 포함되어야 할 사항에 “건설기술진흥법 제48조제4항의 규정에 따라 시공상태를 검토․확인받아야 하는 대상공종 제시”를 추가할 것 29. p.49,50) ⑤ 품셈 및 ⑭ 단가산출서의 작성내용을 “건설공사 표준품셈 및 서울형품셈에 의하여 산출하되 추정가격에 따라 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준의 표준시장단가를 우선 적용한다.”로 수정할 것 30. 전문가 자문회의 구성시 조경분야 전문가로 ‘서울시 공공조경가’가 참여할 수 있도록 할 것 31. 「공공건축물 개방혁신 건설기술심의 가이드라인(기술심사담당관-196, ’15.1.6.)」을 참고하여 초기 건축계획 단계부터 공간 공유를 고려한 설계가 되도록 시설개방에 대한 내용을 과업내용서에 반영할 것 32. 과업내용서의 아래사항을 수정할 것 - 과업내용서 및 목차에 페이지번호를 기입할 것 - p.3) 4. 성과품 작성 및 납품 → 4. 성과품 작성 - p.4) 본 망원동∼ → 본 과업은 망원동∼ - p.19) ⑦ 장애인 및 여성전용 주차장건설 계획을 주차장법이 정한 기준으로 설계한다. → ⑦ 장애인 및 여성우선 주차장건설 계획을 주차장법 및 조례에서 정한 기준으로 설계한다. - p.27) KBC2009 → KBC2016

2018년   2월  21일

심의위원 : 김 홍 길  (서명)