소방학교 설계변경 요청에 대한 답신

부서	소방학교 요청사항		소방행정타운 추진단 답신 (시공사, CM단의견 포함)
	변경전	변경후
인재개발과 본관동 5층	․ 본관동 5층 강의실(60인)의 부족 ․ 교육생 탈의실 부족 ․ 추가 강의실 필요(50인석)	① 본관동 5층에 있는 강의실(60인)을 90인실로 늘리고 위험물강의실을 30인실 기준의 강의실로 변경 ② 분임토의실(1,2,3,4)을 강의실(50석) 및 교재창고로 변경 ③ 출입문 이동 ④ 본관동 5층에 있는 휴게실 공간을 반으로 나누어 탈의실 추가공간 확보 ⑤ 출입문 신설	① 변경 반영 ② 변경 반영 ③ 출입문 이동 반영 ④ 미반영-본관동 5층 휴게실 공간은 드론훈련실로 지정되어 탈의실 불가 ⑤ 미반영-드론훈련실로 지정되어 출입문 필요 없음
	․ 본관동 5층 전체 강의실 칠판 및 강단 설치	① 강의실 전자칠판(폭89인치 이상) 90인실과 50인실에 설치 그밖에 강의실은 칠판과 빔프로젝트 설치 ② 강단 설치시 90인실과 50인실은 교실 폭에 가득 차도록 설치 ③ 강단 설치시 30인실 2개실과 전산 및 어학실은 양쪽 출입문사이에 설치	① 강의실 전자칠판(폭98인치 이상)은 90인실(4층, 5층 각1개) 두 개 실만 설치하기로 학교와 협의함 ② 강단은 자산취득비로 학교에서 구매 설치할 것 ③ 강단은 자산취득비로 학교에서 구매 설치할 것

부서	소방학교 요청사항		소방행정타운 추진단 답신 (시공사, CM단의견 포함)
	변경전	변경후
인재개발과 훈련탑	․ 훈련탑 용도별 위치 변경 - 15층 : 강의실 - 13층 : 아파트 소방전술훈련실 - 8층 : 위험물 실습실	- 15층 : 아파트 소방전술 훈련실 - 13층 : 위험물 실습실 - 8층 : 강의실	- 15층 : 강의실(전망대)로 반영 - 13층 : 반영 - 8층 : 강의실로 반영
	․옥외계단 출입구 방화문 미설치	- 방화문 설치 요망	- 1차 설계변경시 기 반영
	․운동장 부분만 4개소 조명등 설치	- 운동장 기초시설 4개소 확보 - 운동장 2개 설치 및 훈련장 2개 설치 (별첨 도면참조)	- 야외훈련장 1개소 조명탑 설치 요청 - 훈련타워 8층에 투광기 2개, 다목적훈 련장에 투광기 2개 설치 요청
	․9,10,13층 용도별 실내 구획 설정	- 9,10,13층 용도별 내부 설계 도면 삽입(그림1-1, 1-2, 1-3 참조)	- 1차 설계변경시 기 반영 전기시설은 예산부족 미반영
인재개발과 본관6층	․여직원휴게실과 여직원탈의실	- 교수(관) 자리 재배치(그림2-1, 2-2 참조) - 전임교수팀 사무실을 여자휴게실까지 확장 - 여직원탈의실은 복도방향으로 이동배치	- 전임교수팀 여자휴게실까지 확장 반영 - 여직원탈의실 복도방향으로 배치 반영
	사무실과 복도의 벽면에 창이 없음	- 각 사무실과 복도의 벽면에 여닫이 창 설치 (아래는 벽면이고 위쪽은 창으로 설치)	예산 부족으로 미반영

부서	소방학교 요청사항		소방행정타운 추진단 답신 (시공사, CM단의견 포함)
	변경전	변경후
구조구급교육센터 본관동 4층	․ 본관동 4층 기본형 강의실(50석)	- 구조구급교육센터 사무실로 변경 - 수전 설치	- 1차 설계변경시 기 반영 - 수전 설치 반영
	․ 본관동 4층 학술정보관	본관동 6층의 구조구급센터 사무실과 학술정보관 서로 교환(위치변경) - 강의실(80석 규모)로 변경 - 학술정보관은 6층(구조구급교육센터 사무실 등)으로 이동	학술정보관 서로 교환 예산 부족으로 미반영 - 강의실(80석 규모)로 변경 반영
	․ 본관동 4층 소형 강의실	- 소형 강의실을 구획하여 구급지도 교수실(전문의)과 교수 대기실로 사용 - 교수대기실 출입문 신설	- 반영됨 - 출입문 신설 반영
	․ 본관동 4층 컨트롤룸 3	- 양쪽 출입문 신설	- 2차 설계변경시 기 반영
구조구급교육센터 본관동 4층	․ 본관동 4층 강평룸	- 출입문 신설	- 1차 설계변경시 기 반영
	․ 본관동 4층 실습실1,2,3,4,5실 ․ 본관동 4층 시뮬레이션4,5실	- 실습실(각 30개) 및 시뮬레이션실(각 15개) 신발장 신설	- 학교 자산취득비로 구매 요망
구조구급교육센터 본관동 4층	․ 본관동 4층 교수대기실	- 모유수유실로 변경	- 1차 설계변경시 기 반영

부서	소방학교 요청사항		소방행정타운 추진단 답신 (시공사, CM단의견 포함)
	변경전	변경후
소방과학연구센터 실험실 중앙훈련장 11층	․ 구획된 실이 없음	- 사무실 공간 구획 및 대형창문 설치	예산 확보시 반영 가능함
본관동 6층 연구센터 사무실	․일반 행정부서형 사무실 책상배치	- 사무실 내 연구형 책상 재배치 및 미닫이문 설치	- 연구형 책상은 학교 자산취득비로 구매 요망 - 미닫이문 설치 반영
본관동 6층 학술정보관	․모빌렉 설치 (보관 서적 약 8,000권을 수용해야함)	- 연구도서(약2,000권)과 오래된 일반도서(약6,000권)을 구분하여 관리가 필요함. 따라서 연구도서와 자료를 보관할 별도의 구획공간 설치. (예시 : 소방연구자료실)	4층 학술정보관 여유공간에 추후 설치요망
교육지원과 생활관옥탑층	․ 냉난방 시설	생활관 옥탑층만 독립적으로 냉난방이 가동될 수 있어야 함	독립적 냉난방 반영됨
특수구조단	․3층 사무실과 과장실 사이 출입문이 없음	직원과 과장들 유기적인 협조를 위해 출입문 필요함	출입문 설치 반영

[본관동 6층 1]

[본관동 6층 2]

부서	소방학교 요청사항		소방행정타운 추진단 답신 (시공사, CM단의견 포함)
	변경전	변경후
전임교수팀 본관동5층 본관동6층 중앙훈련장	① 본관동 6층 전임교수팀 사무실 전임교수 연구공간 협소	- 전임교수팀 사무실 내부에 칸막이 설치하여 전임교수 연구공간 확보(배치도 참조)	① 학교 자산취득비로 파티션 구매하여 설치 요망
	② 본관동 5층 수계소화설비,경보설비 실습장	- 수계소화설비,가스계소화설비 실습장으로 변경하고 소방설비 설치위치 재배치(재배치 도면 참조) - 가스방출실 구획 설치	② 본관동 5층 수계소화설비, 가스계소화설비 실습장 재배치 반영 ③ 본관동 5층 제연설비,경보설비 실습장으로 변경 반영
	③ 본관동 5층 제연설비,가스계소화설비실습장	- 제연설비,경보설비 실습장으로 변경하고 경보설비 설치위치 재배치(재배치 도면 참조) 가스방출실을 소방시설 실습장비 및 실습교육기자제 창고로 활용(출입문 위치 변경)
	④ 지상 3～6층/ 12～13층 일반 바닥	원활한 배수를 위한 2중바닥 설치	④ 지상 3～6층 바닥만 물을 사용하여 이중바닥 (트렌치) 반영