문서번호	방재시설부-3543
결재일자	2018.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
이병환		조성만	03/20 이임섭
협조
	주무관		송영배

- 신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 -

고지 및 저지2 정류지 접속 하수BOX 개량방법 변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 3.

1

서울특별시도시기반시설본부

- 신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 -

고지 및 저지2 정류지 접속 하수BOX 개량방법 변경 검토 보고

고지 및 저지2 정류지에 접속되는 기존 하수 BOX는 당초 전면 개량하는 것으로 계획되었으나, 전면 개량시 장기교통민원, 지장물 이설, 수방대비   공기부족 등 문제점이 있어 부분 개량(기초 및 일부벽체 재사용) 검토 보고임.

□ 관련근거

○ 수성신월 제18-141(2018.3.15.) : 저지2, 고지 기존하수            BOX 개량공사 방법 변경 실정보고

□ 사업개요

○ 규   모

- 저류배수터널4.7km, 정류지및 수직구, 목동1펌프장 및 홍보관 등

○ 도급비 : 108,387백만원

○ 공사기간 : 2013년 5월 ~ 2019년 6월

○ 공사현황(공정률 72%) : 정류지, 수문 및 터널 라이닝 설치중

□ 보고내용

(고지 및 저지2 정류지 접속 하수BOX 개량방법 검토)

○ 당초 고지 및 저지2 정류지 접속 기존 하수 BOX에 대하여            전면 개량코자 하였으나, 장기교통민원, 지장물이설, 수방대비          공기부족 등 문제점이 있어 부분개량(기초 등 재사용) 검토 보고임.

고지 정류지 접속부 전경	저지2 정류지 접속부 전경

○ 하수 BOX 개량 현황도

○ 공사비 증·감 내역

(단위 : 백만원)

구 분	당 초 (A)	변 경 (B)	증 감	비 고
고지 및 저지2 정류지 접속부 하수 BOX 개량	333	275	-58

○ 안전진단결과

- 진단대상 : 고지 및 저지2 정류지 접속부 기존 하수 BOX

- 진단기간 : 2017.11.15.~12.14

- 진단결과

· 하수BOX 바닥 및 벽체 재사용 부분에 대하여 구조물의 전도 및            활동, 지지력, 사용 주철근 단면검토 결과 충분한 안정성 유지

- 진단업체 : 지에스씨개발엔지니어링 대표 곽수현

○ 원설계자 의견

- 기존 하수BOX 바닥에 배근된 철근과 신설 기둥이 일체가 되도록           철근 배근

- 기존 하수BOX와 신설구조물 연결부(신축이음부, 앵커부)방수 유의

○ 기술지원기술자(구조) 의견

- 신설기둥과 접하는 하부슬래브 기둥철근을 확실히 배근하고 펀칭

전단력에 저항하도록 기둥폭+300㎜ 이상의 규모로 파취후 연결

○ 건설사업관리단 의견

- 안전진단결과 안정성을 확인하였고 교통차단 민원감소, 지장물 이설          불필요 및 수방대비 공기단축 등 유리한점이 있어 하수BOX 부분           개량안은 적정한 것으로 사료됨

□ 조치계획

○ 안전진단 결과 기존 하수BOX 부분 사용에 대한 안정성이 확인        됨에 따라, 원설계자 및 기술지원기술자 보완사항을 변경안에          반영하여 구조물의 사용성과 안정성 증대 도모

붙임  건설사업관리단 실정보고 공문 1부. 끝.