제10차 좋은빛위원회 회의록

2018. 3. 20.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 김영수 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제10차 좋은빛위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 회의명 : 제10차 좋은빛위원회 □ 일 시 : 2018.03.20.(화), 14:00∼17:00 □ 장 소 : 도시빛정책과 회의실 □ 참 석 : 이재하, 김만기, 하준수, 하미정, 하나영, 임종민 위원 도시빛정책과장, 간사(도시빛정책팀장) □ 상정안건 ① 10-1. 사당2구역 주택재건축 아파트 신축공사 ② 10-2. 무악제2주택재개발 정비구역 조명계획 ③ 10-3. 망우역 주변 및 망우로 야간경관 조명 계획 ④ 10-4. 솔밭근린공원 공원등 시설개선 사업 ⑤ 10-5. 수색로 가로등 개선사업 ⑥ 10-6. 서대문구 보안등 개선사업 ⑦ 10-7. 강서구 보안등 개선사업 ⑧ 10-8. 월드컵북로 가로등 개선공사 ⑨ 10-9. 궁동생태공원 조명등 설치공사 ⑩ 10-10. 금천구 보안등 개선사업 ⑪ 10-11. 구로 고가차도 철거 전기공사 □ 결정사항 - 원안동의 2건(10-8, 10-11) - 조건부동의 7건(10-1, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-9, 10-10) - 재심의 2건(10-2, 10-3)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 김만기 위원님 등 총 7명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 녹음기록으로 보관하며, 위원회의 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2018년 제10차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제10차 좋은빛위원회 상정 안건은「사당2구역 주택재건축 아파트 신축공사」등 총 11건 입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 10-1. 사당2구역 주택재건축 아파트 신축공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 스카이라인 형성에 관한 사항에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 전체적으로 업라이팅 되도록 통일성 있게 구성하였으며, 반대편 세대의 침입광이 없도록 고려하였습니다.

<위  원> 스카이라인 형성을 위해 업라이팅 조명을 설치하는데, 누광에 의한 빛공해가 발생하지 않도록 해야 합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 태양광 보안등은 어디에 시설되는가요?

<발표자> 놀이터에 1개소씩 시설됩니다.

<위  원> 잔디등과 볼라드등은 조명계획에 따라 조명을 수립해야하며, 보안등도 일정한 패턴을 가지고 배치해야합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 10-2. 무악 제2주택재개발 정비구역 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 주변환경 현황조사를 실시하여 야간 휘도 자료의 보완이 필요합니다.

<발표자> 보완하겠습니다.

<위  원> 옥상부 업라이트 조명 부분의 어두운 부분은 그림자인가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 36W 2개의 등기구 설치는 과도할 것으로 보입니다. 재질에 대한 특성을 확인 해 밝기 계획를 검토해야 합니다.

<위  원> 누광에 의한 빛공해가 발생하지 않도록 사전 검토해 주시기 바랍니다.

<위  원> 업라이팅 조명의 액세서리가 부착되는데, 액세서리에 의한 반사로 기준 휘도가 초과될 우려가 있습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 횡단보도 구간은 보행자 안전을 위해 보안등을 추가로 배치하고, 입구 부분의 문주 게이트 조명을 보완해 주시기 바랍니다.

<발표자> 문주 조명은 별도로 계획되어 있습니다.

<위  원> 공원부 볼라드 조명이 2개소 있는데, 이용자 편의를 위해 추가 시설을 계획해 주시기 바랍니다.

<발표자> 보안등은 설치 높이에 비해 용량이 과도한 것으로 보입니다.

<위  원> 조정하도록 하겠습니다.

<발표자> 단지 외 대로변 가로등과 간섭이 없도록 사전 검토해 주시기 바랍니다.

<위  원> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 결정하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 10-3. 망우역 주변 및 망우로 야간경관 조명 계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 조명계획에 대한 상위 종합계획이 있는지요?

<발표자> 망우역을 재편하는 사업으로 미디어폴 등의 조명을 제안하였습니다.

<위  원> 전체 종합계획에 따른 조명계획 수립이 필요합니다.

<발표자> 상봉역 주변의 KTX경유지 및 망우역을 복합역사로 개발 중이며, 거리개선과 조명특화로 진행되는 사업입니다.

<위  원> 미디어폴에 의한 눈부심이 발생할 우려가 있으며, 홍보 영상의 상영은 광고물 심의 대상입니다.

<발표자> 현재 사업 진행 상태는 어떤가요?

<위  원> 2~4월 까지 실시 설계 후 설치 사업을 진행할 계획입니다.

<발표자> 소공원이 아파트 단지와 인접해 있어 공연장을 만드는 것과 미디어폴 사용은 재검토 해야 하며, 유지보수 등의 문제도 함께 고려할 사항입니다.

<위  원> 가로환경 정비와 광고물이 산재된 환경에서 각종 조명을 추가하는 것은 재검토 해야 합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 10-4. 솔밭근린공원 공원등 시설개선 사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 등기구의 설치 경간은 어떻게 되는지요?

<발표자> 보행로와 공원이 혼재되어 있어 일정하지 않습니다.

<위  원> 산책로의 폭은 얼마인가요?

<발표자> 1.5m입니다.

<위  원> 등주와 등기구를 함께 교체하는가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 도로조명용 기구 형태이며, 등기구 시설 시 현장 테스트를 진행해야 합니다.

<발표자> 인근 주거지역이 있어 컷오프형 등기구를 선정하였습니다.

<위  원> 계단이 있는 구간인가요?

<발표자> 계단구간은 없습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤ 10-5. 수색로 가로등 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 125W 등기구의 배광곡선 자료를 확인해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 보도 상 보행등이 설치되는가요?

<발표자> 어둡다는 민원사항이 많아 시설할 계획입니다.

<위  원> 도로 주변 여건은 어떤가요?

<발표자> 주거지역과 상역지역이 혼재되어 있습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대해 심의하도록 하겠습니다.

⑥ 10-6. 서대문구 보안등 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 침입광영향평가항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 같거나 작도록 설치 해야 합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 등기구의 배광곡선 형태를 재검토 해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦ 10-7. 강서구 보안등 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 가림막의 크기를 소형화할 수 있도록 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 액세서리로 인해 난반사가 일어나 배광곡선이 일그러질 수 있습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 보안등과 인접한 주택가의 빛공해가 발생하지 않도록 사전 검토 후 시설해 주시기 바랍니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여덟 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑧ 10-8. 월드컵북로 가로등 개선공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 지그재그 배열인가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 보행등은 시설하는가요?

<발표자> 시설하지 않습니다.

<위  원> 종합균제도 0.4는 기준에서 떨어질 수 있어 검토 후 시설해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 아홉 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑨ 10-9. 궁동생태공원 조명등 설치공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 생태공원의로 과도한 밝기가 되지 않도록 설치 방법 및 조명방식을 검토해 주시기 바랍니다. 식물, 동물의 생태에 방해가 되지 않도록 해야하며, 기본 밝기를 설정 후 어두운 곳을 보완하는 방식으로 해야 합니다.

<발표자> 금개구리 서식지에 대한 자문을 득한 후 조명계획을 수립하였습니다.

<위  원> 파고라 투광등의 상향광으로 인한 눈부심이 발생할 우려가 있습니다. 도한 데크의 면조명 설치보다는 솔라 유도등 및 스텝등을 사용을 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 등기구의 외부 노출 시 안전상 문제가 없도록 해야 합니다.

<위  원> 조명환경관리구역 1종 지역으로 생태계 환경을 고려하여 밝기를 계획해 주시기 바랍니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 열 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑩ 10-10. 금천구 보안등 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 액세서리를 부착하는 가요?

<발표자> 환경에 따라 부착할 계획입니다.

<위  원> 25W 등기구의 액세서리 재질은 무엇인가요?

<발표자> 스틸입니다.

<위  원> 액세서리 시설 후 난반사 문제에 대해 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 안전을 위해 액세서리는 소형으로 재검토 해 주시기 바랍니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 열 한 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑪ 10-11. 구로 고가차도 철거 전기공사

<위원장>  해당 안건은 소규모 공간조명 개선사업으로 위원님들께서는 심의도서를 개별로 검토해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님들의 별도의 의견이 없어 위원님의 의견에 따라 원안동의로 결정 하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 원안동의 2건(10-8, 10-11)

- 조건부동의 7건(10-1, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-9, 10-10)

- 재심의 2건(10-2, 10-3)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.