제11차 좋은빛위원회 회의록

2018. 3. 27.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 김영수 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제11차 좋은빛위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 회의명 : 제11차 좋은빛위원회 □ 일 시 : 2018.03.27.(화), 14:00∼17:00 □ 장 소 : 도시빛정책과 회의실 □ 참 석 : 김문석, 허윤경, 김강운, 임경희, 이정하, 백영호 위원 도시빛정책과장, 간사(도시빛정책팀장) □ 상정안건 ① 11-1. 염리2구역 주택재개발정비사업 ② 11-2. 전농11구역 주택재개발 정비사업 ③ 11-3. 여의도우체국 건립공사 ④ 11-4. 충정로3가 기업형 임대주택 건설 사업 ⑤ 11-5. 동작구 보안등 개선사업 ⑥ 11-6. 양천구 보안등 개선사업 ⑦ 11-7. 원지동 다목적 체육관 건립공사 ⑧ 11-8. 답십리제18구역 가로조명시설 설치계획 ⑨ 11-9. 대모산도시자연공원 공원등 정비공사 ⑩ 11-10. 강서구 블랙박스 보안등 설치 사업 □ 결정사항 - 원안동의 2건(11-8, 11-9) - 조건부동의 5건(11-2, 11-3, 11-4, 11-5, 11-7) - 재심의 2건(11-1, 11-6) / - 보고 1건(11-10)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 김문석 위원님 등 총 7명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 녹음기록으로 보관하며, 위원회의 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2018년 제11차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제11차 좋은빛위원회 상정 안건은「염리2구역 주택재개발정비사업」등 총 10건 입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 11-1. 염리2구역 주택재개발정비사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 사업 대상지 좌·우측 높이 차이는 얼마인가요?

<발표자> 약 15층고 정도입니다.

<위  원> 문주 부분의 조명은 없는지요?

<발표자> 주출입구 계획은 확정되지 않았으며, 게이트 부분이 간접조명 형태로 표현됩니다.

<위  원> 스포츠 투광등은 설치 시 에이밍 작업을 하는가요?

<발표자> 세대 내 침입광이 없도록 할 예정입니다.

<위  원> 폴 높이가 다소 낮아, 용량을 하향조정 하건, 에이밍 작업을 해야합니다.

<위  원> 상부조명 2개만 있는 것은 건축물의 전체적인 통일성, 인지성, 아름다움 등의 기능이 없어 단지 전체를 묶을 수 있는 조명의 연출 방법을 모색해야 합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 조경 부분의 진출입 부분은 밝기에 대해 검토하고, 보행로가 5lx로 다소 어두운 것 같습니다. 10~12lx 정도로 권장하고, 보안등의 색온도는 3,500K 이하로 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 보안등 설치 경간은 얼마인가요?

<발표자> 25m입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 11-2. 전농11구역 주택재개발 정비사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 지난번 지적 사항에 대한 보완이 된 것으로 보입니다.

<위  원> 스포츠 조명은 메탈할라이드 광원에서 LED광원으로 변경 하신건가요?

<발표자> 비대칭 등기구 적용을 위해 메탈할라이드 광원으로 선정하였습니다.

<위  원> 수량은 얼마인가요?

<발표자> 2개입니다.

<위  원> 메탈할라이드 광원보다 LED 광원을 사용하는 것이 좋고, 보안등 수준의 기구로 재검토가 필요할 것 같습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 문주 조명의 설치 상세에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 조명설치 면에 300mm정도 턱이 있어 얇은 LED바 등기구를 시설할 계획입니다.

<위  원> 기구가 외부에서 보이지 않도록 등박스를 시설하는 것이 좋겠습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 11-3. 여의도우체국 건립공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 조명계획의 변경 사유가 있는지요?

<발표자> 원안의 디자인을 부각하고, 기술적인 내용을 보완하였습니다.

<위  원> 통신 제어 방법이 변경된 건가요?

<발표자> 개별제어 할 수 있도록 변경하였습니다.

<위  원> DMX케이블 유지보수 문제는 없는지요?

<발표자> 덕트를 설치하여 중앙 제어하는 방식입니다.

<위  원> 포인트 LED조명의 설치 간격은 위쪽으로 갈수록 줄어드는데, 가로 설치 간격은 얼마인가요?

<발표자> 1.8m입니다.

<위  원> 색상변화가 있는가요?

<발표자> 개별 디밍이 가능해 랜덤하게 반짝이는 정도로 이벤트 시 운영할 계획입니다.

<위  원> 보안등은 건축물과의 조화 등을 고려하여 디자인을 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> R.G.B를 조합하여 사용하는 등기구는 의도한 색상이 연출 될 수 있도록 검토해 주시고, 고층부에서의 밝기가 적당한지 확인해 주시기 바랍니다.

<위  원> 수직 간접조명은 좌측면에서 볼 때 광원이 노출될 우려가 있어 설치 시 유의해야 합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 11-4. 충정로3가 기업형 임대주택 건설 사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 상층부 조명 조사면의 높이는 얼마인가요?

<발표자> 5~6m와 3m 정도입니다.

<위  원> 옥상부 밝기는 적정한가요?

<발표자> 뒤편의 주거단지로 후드를 부착하고, 안쪽 부분에 조명을 설치해 휘도면에서 차등이 되도록 하였습니다. 현장 여건에 따라 디밍제어가 될 수 있도록 계획하였습니다.

<위  원> 전체 건물의 통일성을 위해 데크가든 부분의 볼라드 조명 추가를 권장합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤ 11-5. 동작구 보안등 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 액세서리 사용으로 후사광에 의한 양향은 줄어든 것으로 보입니다.

<발표자> 도로폭이 6~7m로 설치 여건에 따라 액세서리를 시설할 계획입니다.

<위  원> 침입광영향평가 항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷하도록 해야 합니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대해 심의하도록 하겠습니다.

⑥ 11-6. 양천구 보안등 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 액세서리 사용으로 도로면 균제도 및 밝기가 저하된 것으로 보입니다. 보안등은 도로 안전과 생활편의를 위해 시설해야 합니다.

<발표자> 보완하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦ 11-7. 원지동 다목적 체육관 건립공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 공원등의 폴 높이가 너무 높을 경우 산책로 상의 미적 요소로 떨어질 우려가 있습니다.

<위  원> 주간 경관 고려를 위한 등기구 선정이 필요합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여덟 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑧ 11-8. 답십리제18구역 가로조명시설 설치계획

<위원장> 해당 안건은 소규모 보안등 설치 사업으로 위원님 원님들께서는 심의 도서를 검토해 주시기 바랍니다.

<위  원> 도로 등급에 대한 휘도를 검토해 볼 필요가 있으며, 별도의 의견이 없는 것으로 보입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 아홉 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑨ 11-9. 대모산도시자연공원 공원등 정비공사

<위원장> 해당 안건은 소규모 보안등 설치 사업으로 위원님 원님들께서는 심의 도서를 검토해 주시기 바랍니다.

<위  원> 주간 미관을 고려한 등기구의 형태 적용이 필요해 보입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 열 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑩ 11-10. 강서구 블랙박스 보안등 설치 사업

<위원장> 해당 안건은 소규모 보안등 설치 사업으로 위원님 원님들께서는 심의 도서를 검토해 주시기 바랍니다.

<위  원> 취약지역의 안전을 위해 블랙박스형 보안등 적용은 권장하나, 보안등 설계에 필요한 사항은 충족되어야 합니다.

<위  원> 침입광영향평가 항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷하도록 액세서리 시설 등을 검토해야 합니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 보고로 하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 원안동의 2건(11-8, 11-9)

- 조건부동의 5건(11-2, 11-3, 11-4, 11-5, 11-7)

- 재심의 2건(11-1, 11-6)  / - 보고 1건(11-10)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.