염소분산주입시설 일일 가동일지

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	경택중	김진국	04/02 장성만

염소분산주입시설 운영과 관련하여 일일 가동현황을 아래와 같이

보고합니다.

2018.  3. 30.

보고자: 공업7급 경택중

□ 가동일: 2018. 3. 29.(목)

구 분		유입잔류염소 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유 량(㎥)		수 온(℃)		비고
		전 일	금 일	전 일	금 일	전 일	금일	전 일	금 일	전 일	금 일
강북 송수		0.44	0.44	-	-	-	-	-	-	8.4	8.9
북악 배수지	개운산	0.28	0.27	0.22	0.20	0.05	0.05	26,698	27,462
	정릉			0.20	0.23	0.01	0.01	0	0
	인수			0.23	0.22	0.01	0.01	44,568	44,083
월곡 배수지	월곡	0.33	0.32	0.27	0.26	0.01	0.01	77,532	76,953	11.7	12.0

□ 소금 및 차염소산나트륨 사용현황

분 류		차염 주입량(ℓ/일)		소금 소모량(㎏/일)			비 고
		전 일	금 일	전 일	금 일	재고 량
북악 배수지	개 운 산	176	179	5.6	5.7	-
	정 릉	0	0	0.0	0	-
	인 수	59	59	1.9	1.9	-
계		235	238	7.5	7.6	1,281.8/1,289.4
월곡 배수지		104	103	3.3	4.9	-
계		104	103	3.3	4.9	1,796.7/1,801.6

□ 특이사항

정릉라인 유량계 고장

붙  임     재염일보   1부.  끝.