특별시방서(페관충진)

〔개봉지하차도~광복교외 1개소 송배수관 정비공사(개착공사)〕

2018.  04.

강서수도사업소

급수운영과

제1장 특별시방서

1-1 특별시방서(폐관충진)

1. 일반사항

1.1 요약

본 시방은 폐관 상부지반의 침하 및 변형을 방지하고자 이에 대한 대책으로 적용한다.

1.2 주요내용

(1) 기존관 폐쇄충진

(2) 기계기구 설치 및 해체

(3) 플랜트 설치 및 해체

1.3 상수도 폐관충진 공법 선정

(1) 기존관 충진은 수급인이 향후 작업시작전 시공 대상의 관종, 지하 매설물 및 공사와 관계있는 제반조건을 충분히 조사하여 공사 현장에 맞는 충진 공법을 적용하여야 한다

(2) 시공자는 시공전 설계도서 및 현장상황을 고려하여 작성한 상세한 시공계획서를 감독관의 승인을 받아야 한다

1.4 적용범위

(1) 적 용

이 공사 시방서는 서울특별시 강서수도사업소에서 발주한 공사 중 폐관충진공사에 적용한다.

(2) 적용순서

- 설계도서간에 서로 모순이 있을 때는 아래의 순서에 따라 적용한다.

가. 공사 시방서

나. 설계도면

다. 물량 내역서

- 이 공사 시방서에 총칙과 서로 시방 내용이 다르면 총칙 이외의 시방서를 우선 적용한다.

(3) 공사 감독자의 경유

건설업자 및 현장대리인이 발주청에 통지 또는 제출하는 서류(착공계포함)는 감리단(이하 감독청이라 한다)의 담당감리자를 경유하여 제출하여야 한다.

(4) 공사의 성격

- 본 공사는  송·배수관로 폐관충진공사로서, 공사의 시행은 각 공정에따라 건설업자는 작업지시 내용대로 시공하여야  한다.

- 본 공사 설계내역서상의 물량이 현장 실 시공에 따라 물량변경 사유가 발생되어 도급액이 변경될 수 있으며, 수급자는 이에 대해 어떠한 이의제기도 할 수 없다

- 도급액은 작업지시에 의하여 시공하고 현장시공물량으로 정산한다.

1.2 용어의 정의

(1) 공사 감독자

“공사감독자”라 함은 “공사계약일반조건 제2조 제3호”의 공사감독관을 말한다.

(2) 전문시방서

“전문시방서”라 함은 건설기술관리법 시행규칙 제14조의 2 제2항의 규정에   의하여 시설물별 표준시방서를 기본으로      모든 공종을 대상으로 하여 특정한   공사의 시공 또는 공사 시방서의 작성을 활용하기 위한 종합적인 시공기준을      말한다.

(3) 공사시방서

“공사시방서”라 함은 건설기술관리법 시행규칙 제14조의 2 제3항의 규정에   의하여 표준 시방서 및 전문시방서를 기본으로 작성하되, 공사의 특수성∙지역여   건∙공사방법 등을 고려하여 기본 설계 및 실시 설계도에 구체적으로 표시 할 수 없는 내용과 공사 수행을 위한 시공 방법, 자재의 성능∙규격 및 공법, 품질시험 ∙검사 등 품질관리, 안전관리계획 등에 관한 사항을 기술한 시공기준을 말한다.

(4) 건설업자

이 공사 시방서에서 “건설업자”라 함은 공사계약일반조건 제2조 제2호의 “계약상대자”를 말한다.

(5) 현장요원

“현장요원”은 건설업자가 현장에 배치한 건설기술자를 말한다.

(6) 현장대리인

“현장대리인(이하 “현장대리인”이라 한다)”이라 함은 “공사계약일반조건   제14조의 공사 현장대리인”을 말하며, 공사에 관한 전반적인 관리 및 업무를 책임있게 시행할 수 있는 권한을 가진 건설기술자를 말한다.

1.3 공사 감독자의 업무

- 공사 감독자는 건설기술관리법 제35조, 동법 시행규칙 제43조, 별표 18(건설공사 감독자 업무지침)에서 정한 업무를 수행하며, 건설업자, 현장대리인, 현장요원   및 건설업자와 하도급 계약을 체결한 자에 대하여 공사 시행에 필요한 지시, 확인, 검토 및 검사 등의 업무를 수행한다.

- 공사 감독자가 건설업자에 대한 지시, 승인 및 확인 등은 서면으로 한다. 다만,  계약문서 내용의 변경을 수반하지 않는 시정지시 및 이행 촉구 등은 구두로   할 수 있다.

1.4 건설업자의 책무

(1) 설계도서의 검토

- 건설업자는 작업지시를 받으면 착수 전에 설계도서에 대하여 아래의 사항을  검토하고, 설계서의 오류, 누락 등으로 공사에 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 적절한 조치를 하여야한다.

가. 설계도서의 내용이 현장 조건과 일치하는지 여부

나. 설계도서대로 시공이 가능한지 여부

다. 기타 시공과 관련된 사항.

- 설계도서의 검토결과 아래의 사유가 있으면 해당 공사 착수일 15일 전까지 현장대리인의 검토 의견서를 첨부하여  서울븍별시 시설관리공단에 통지하고 발주청의 해석 또는 지시를 받아 공사를 시행하여야 한다.

가. “설계변경 사유”에 명시한 사유가 있는 경우

나. 협의 및 조정을 필요로 하는 사항이 있는 경우

다. 설계도서와 같이 시공할 수 없는 경우

라. 공사기한의 연기가 필요한 경우

마. 기타 건설업자가 지급 받을 권리가 있다고 생각되는 추가비용이 있는 경우

바. 기타 하자 발생이 우려되는 사항이 있는 경우

- 건설업자가 감독청 및 발주청에 통지하지 않거나 감독청 및 발주청에서 해석   또는 지시 전에 임의로 수행한 공사는 기성량으로 인정하지 않는다. 또한, 건설업자가 임의로 시공한 공사는 우리 사업소에서 원상복구나 시정지시를 할 수 있으며 건설업자의 부담으로 즉시 이행하여야 한다.

(2) 책임한계

- 건설업자는 공사 현장에 배치한 자, 납품계약자,  공사와 관련한 행위 및 결과에   대한 일체의 책임을 진다.

- 발주청에 인도하기 전에 공사 목적물이 파손, 오염, 분실, 변형 등으로 인한   피해나 건설업자 등이 제 3자에게 끼친 손해는 건설업자가 교체, 원상복구,   손해배상 등 일체의 책임을 진다.

- 감독청 및 발주청에 대한 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의 제기는 서면으로 하여야 그 효력이 발생한다.

- 현장기술자의 현장근무

가. 현장에 배치된 건설기술자는 발주청의 승락과 정당한 사유 없이 현장에서 이탈할 수 없다.

나. 배치된 건설기술자의 신체가 허약하거나 업무 수행능력이 없을 때는 우리  사업소에서 교체를 요구할 수 있으며, 교체요구를 받은 건설업자는 정당한 사유 없는 한 이에 응하여야 한다.

- 계약이후 장기간 작업지시가 없어 공사의 전부 또는 일부가 지연되는 경우 현장요원 등의 상주 여부 및 인원수 등은 발주청과 협의하여 정한다.

1.5 공사기한의 연기

(1) 연기 요청일수

“공사계약일반조건 제 26조 제1항”의 규정에 따라 계약기간(공사기한) 연장을  요청할 수 있는 일수는 주공정의 연기사유로 지연된 기간을 초과할 수 없으며,   개통계획, 후속공정의 착수 등을 감안하여 발주청과 협의하여 정한다.

(2) 제 출

공사기한 연기 요청은 “1.3 공무행정서류 , 공사기한 연기원”에 따른다.

1.6 설계변경

(1) 설계변경 사유

건설업자는 다음의 사유로 설계도서의 변경이 필요하면 우리 사업소의 승인을   받아 변경 시행할 수 있다.

- “공사계약일반조건 제19조 제4항”의 규정에 따라 건설업자가 우리 사업소에   통지한 다음 각호의 사유

가. 설계도서의 내용이 불분명하거나 누락∙오류 또는 상호 모순되는 점이 있을          때

나. 지질∙용수 등 공사현장의 상태가 설계도서 및 작업지시내용과 다를 때

- “공사계약일반조건 제19조제4항”의 규정에 따라 우리 사업소에서 건설업자   에게 통보한 다음의 사유

가. 당해공사의 일부 변경이 수반되는 추가공사의 발생

나. 특정공종의 삭제

다. 공정계획의 변경

라. 시공방법의 변경

마. 기타 공사의 적정한 이행을 위하여 변경이 필요한 사항

1.7 공사의 작업지시

(1) 본 공사는 우리 사업소에서 공사 작업지시를 받아 그 때마다 공정계획을 작성하고 계획을 수립하여 공사를 시행하여야 한다.

(2) 공사완료시 관리청에 제출하여야 한다.

(3) 작업 지시 건마다 이 시방서에 규정된 절차를 이행하여야 한다.

1.8 발생품 등

건설업자는 공사장내의 물건, 지중에 있는 물건 또는 철거재를 임의로 발굴,  운반, 처분 또는 사용할 수 없다. 이 경우 발굴물 등은 공사 감독자의 지시에 따라 발굴, 운반, 처분하여야 하며 이를 발생품 대장에 수록하여 관리하여야 한다.

1.9 건설폐재류의 처리

본 공사에서 발생되는 아스콘 및 콘크리트 파쇄물은 공사현장 주변에 절대 방치하여서는 안되며, 발생즉시 운반 처리하여야 한다.

2. 제출물

2.1 공사 사진

(1) 비치 및 제출

공사 착수전에 공사전 사진, 공사 시공중 매몰되어 나타나지 않는 부분 또는  준공 후 해체되는 가설물 등에 대하여 수시로 부분 또는 전경을 분명히 나타내는 천연색 사진으로 기록, 사진첩으로 정리하여 상시 현장에 비치하고, 준공시 발주청에 제출하여야 한다.

(2) 촬영방법

공사 시공중 매몰되는 주요부위에 대해서는 기술적 판단자료로 활용할 수 있도록 시공상태가 분명히 나타나게 주요부위의 상세 및 주변을 포함한 전경을 촬영하여야 한다.

(3) 대상부위

사진촬영 대상부위는 이 공사시방서의 절(Section)별 일반사항 항목의 해당 시방에 따른다.

2.2 공무행정서류

공무행정서류에 대하여는 “1.3 공무행정서류"에 따른다.

2.3 시공 관리 대장의 작성

(1) 작성내용

- 작성 양식 : 건설산업기본법 시행규칙 제24호 서식에 의한다.

- 수급인의 상호와 대표자 성명

- 하수급인의 상호 대표자 성명

- 하수급자 또는 시공 참여자가 시공하는 공사의 종류, 공사기간

- 시공참여자, 건설공사용 부품 제작자의 받을 대금

- 전문건설업자의 관리 책임 하에 성과급∙도급∙위탁 기타 명칭 여하를 불구하고    공사의 시공에 사실상 참여하는 자를 모두 포함하여 시공참여자라 한다.

(2) 통지기일

- 착공일로부터 30일 이내

- 변경내용이 있을 때도 통지하여야 한다.

(3) 발주청은 하수급인, 시공참여자가 자신이 시공하는 공사 종류 및 공사기간의  통보를 받으면 수급인에게 통지하여 시공사항을 확인시킨 후 시공관리대장에 기재 할 수 있다.

2.4 신고 및 인·허가 신청서류

(1) 대행

계약 이행에 필요한 관계기관 신고 및 인·허가(도시계획시설 변경을 포함)에  관련한 설계도서 작성, 신청서류 제출, 관계기관과의 협의 및 착공·준공에 필요한 수속을 발주청 대신으로 수행한다.

(2) 제출

신청서에 건설업자 또는 설치자 란은 건설업체의 대표가 기록 날인하고 신청란은 필요시 발주청의 장의 직인 날인을 받아 신청하고, 신고 및 인허가 필증을 교부 받아 준공시  감독청 또는 발주청에 제출하여야 한다.

(3) 종류, 서류 및 시기 등

공사 수행에 필요한 관계기관 신고 및 인·허가 신청서류의 종류, 제출처, 제출부수, 제출서류, 제출시기 및 규격 등은 이 공사시방서의 각 절(Section)별 항목의 해당시방에 따른다.

(4) 착공전에 신고 할 사항(필요한 경우)

- 비산먼지, 소음 등의 발생신고 : 관할구청 기업환경과

- 폐기물 배출신고 : 관할구청 기업환경과

- 폐기물 배출 완료신고 : 관할구청 기업환경과

- 현장 가설사무실 설치신고 : 관할구청 건설관리과

- 굴착공사 협의 : 도시가스관리업체 및 통신, 관할 수도사업소, 기타 유관기관

- 교통통제 및 공사 협의 : 관할 경찰서

2.5 준공서류

(1) 제출서류

준공서류의 종류, 내용, 제출시기 및 부수는 “1.6 준공, 준공서류”에 따른다.

3. 공무행정서류

3.1 비치 및 제출

(1) 관련 절

본 절은 “1.3 제출물, 공무행정서류”에 대한 세부사항을 정한 것이다.

(2) 비치 및 제출

공무행정 서류는 사실과 증빙자료를 근거로 작성하며, 비치가 필요한 서류는 공사기간중 공사감독자가 열람 가능하게 하고 준공후 감독청 및 발주청에 제출하며, 서류는 지정된 시기에 지정 부수를 제출한다.

3.2 착공서류

(1) 착공신고서

- 착공시 제출서류

가. 착공신고서

나. 현장기술자 지정신고서

현장대리인, 안전관리자, 품질관리자 등을 통합하여 작성한다.

다. 현장기술자 경력증명서(한국건설기술인협회 발급) 및 경력수첩 사본

라. 내역서

마. 착공전 사진

공사 현장 전체의 상태, 지형 및 준공후 보존되는 시설물 등을 알아 볼 수 있고, 촬영한 년월일을 확인할 수  있도록 촬영한다.

- 제출시기 및 부수

공사 착공시 각 2부 제출

(2) 공사계획서류

- 제출서류

가. 공사예정공정표

“1.3 제출물 , 공사예정공정표”에 따른다.

나. 품질시험계획

품질시험계획 수립대상공사의 범위 및 내용은 “ 품질관리,  품질 관리계획” 에 따른다.

- 제출시기

착공후 15일 이내

- 제출부수

각 2부 또는 공사감독자가 요구하는 수량

3.3 공사일지

(1) 공사일지 기재내용

당일의 일기, 공정, 장비현황, 출역사항과 익일의 공사추진계획을 상세히 기록

(2) 공사일지에는 아래 사항을 포함한다.

- 최저·최고온도 및 날씨

- 공정, 출력, 장비현황

- 공사주요사항

가. 사고, 사건

나. 공사의 중단, 연기, 결함, 손실

다. 측정사항

라. 돌관(급속)공사사항

마. 발주청 및 관련통제기관 지시, 요구사항

바. 점검, 감사 등

- 익일 공사추진예정사항

3.4 준공검사원

(1) 준공검사원

- 제출서류

가. 준공검사원

나. 준공부분 총괄표

다. 공사비 세부내역

라. 준공 사진

마. 품질시험․검사성과총괄표

- 제출시기 및 부수

준공검사 요청시 각 2부.

- 준공검사원 제출시 공사감독자에게 확인 받아야 하는 사항

가. 안전관리비 사용내역

나. 공정추진현황

다. 시공확인 결과에 관한 기록

라. 현장점검 지적사항 조치완료 여부

3.5 변경승인 요청

(1) 설계변경승인 요청(물가변동으로 인한 대가조정시도 포함)

- 제출서류

가. 변경요청 공문

나. 변경 사유서

다. 변경 총괄표, 내역서 및 산출근거

라. 변경 설계도면

마. 계산서(구조, 설비, 토질) 및 공사시방서

바. 기타 관련증빙자료(관련사진 등)

사. 물가변동 조정시 물가 변동에 관한 증빙서류

아. 물가 변동 조정시 변동 조정 기준에 대한 서류

- 제출시기 및 부수

설계변경 승인 요청 시에 각 3부 제출

(2) 공사기한 연기원

- 제출서류

가. 공사기한 연기원

나. 연기사유 및 연기사유로 인한 주공정 지연일 산출근거

다. 공사중단사실확인서 및 증빙자료

(공사 중단으로 인한 공사기한 연기원 제출).

라. 기타 관련증빙자료

- 제출시기 및 부수

가. 공사기한 연기 요청시 각 2부 제출

나. 착공 지연 시는 실 착공 후 15일 이내 제출

3.6 시공확인 및 점검서류

(1) 시공확인

건설업자는 시공확인서를 작성하여 시공확인을 공사감독자의 확인과 서명을 받아 비치한다.

(2) 현장 지도점검

- 현장지도점검대장 :

공사 지도점검자의 시공부분, 반입자재의 부실 여부에 대한 지도점검결과 지적사 항 및 시정완료 확인에 관한 사항을 기록하여 비치한다.

- 지적사항 조치결과보고 :

현장지도 점검 지적사항은 시정내용과 전∙후 사진을 붙여 결과를 보고하고, 그 자료를 비치한다.

4. 자재관리

4.1 적용기준

(1) 사용자재

공사용 자재(재료, 제품 및 설비기기를 포함. 이하 같다)중에서 이 공사시방서를 포함한 설계도서에 품질기준이 명시되어 있는 품목은 그 품질기준에 적합한 신품(가설재를 제외한다)을 사용하여야 한다. 다만, 해당 설계도서에 품질기준이 명시 않은 품목은 아래 순서에 따라 적합한 자재를 사용한다.

- 다음 각호의 1에 적합한 자재(이하 이 공사시방서에서 “한국산업규격에 적합한 제품 등”이라한다)를 우선 사용한다.

가. “산업표준화법”에 의한 한국산업규격 표시품

(이하 "KS 표시품"이라 한다)

나. “건설기술관리법 제25조”에 의한 품질검사전문기관(건축, 토목, 기계설비, 조경의 경우)에서 “산업표준화법”에 의한 한국산업규격에 따라 품질시험을 실시하여 KS 표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인한 것

- 가. 및 나.에 적합한 자재가 없을 경우에는 다른 것과 균형이 유지되는 것으로써 품질 및 성능이 우수한 시중제품으로 사용한다.

(2) 사용제한

품질시험․검사시험 결과 불합격률이 높다고 인정되는 생산업체의 자재에 대하여 발주청은 건설업자에 사용제한을 지시할 수 있으며, 건설업자는 이에 따라야 한다.

(3) 자재 선정

공사용 자재(지급자재 제외)에 대하여 관리청에 자재사용승인 신청하여 발주청의      품질, 색상, 무늬, 질감을 승인받은 것을 선정, 사용한다.

5 준  공

5.1 준공검사

- 준공검사원

준공검사원의 제출은 "1.3 공무행정서류, 준공 검사원"에 따른다.

- 준공검사 내용

발주청이 시행하는 준공 검사 시에 아래 사항에 대하여 검사하고 적정성을 평가한      다.

가. 시공의 정확도, 마감상태, 적정자재 사용여부

나. 지급자재 정산, 잔재 및 발생물 처리

다. 주변정리 및 원상복구사항 처리내용

라. 제출물 및 공무행정서류 처리상태

마. 인·허가 및 신고의 이행상태

바. 부대시설 공사 진행상태

사. 준공전 청소 이행상태

아. 기타 계약문서에 명시된 사항

5.2 준공서류

(1) 종류 및 내용

- “공사계약특수조건 제8조 제1항”에 명시되어 있는 설계도면

가. 당해공사의 준공부분에 대한 준공도면

나. 공사현장에서 설계변경한 부분의 설계도면 원도

- 시공상세도면

- 공사사진첩

- 신고 및 인․허가 신청서류”에 의하여 발급 받은 신고 및 인․허가필증 원본

- 하도급업자의 목록(상호, 소재지, 대표자, 전화번호, 공사범위, 공사기간 등)

(2) 제출시기 및 부수

“1.3 공무행정서류, 준공검사원”에 따른다.

[별표 1]

B.S.GROUTING 공법     공  사  시  방  서

1. 일반사항

1) 무기질계의 주입재료를 사용하여 폐관 내 공동을 충진하는 방법으로 상부지반의 침하 및 변형을 방지토록 시공하여야 한다.

2) 시공자는 시공전 설계도서 및 현장상황을 고려하여 작성한 상세한 시공계획서를 감독관의 승인을 받아야 하며, 시공계획서에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가) 시공방법 및 순서

나) 시험장비의 제원 및 플랜트의 배치와 이동계획

다) 동원인원 계획

라) 예정공정표

마) 사용재료 및 배합표

바) 주입공의 배치

사) 주입순서

아) 주입요령

자) 품질관리방법

3) 시공감독자는 전문지식과 시공경험이 많은 책임기술자를 선정하여야 한다.

4) 시공의 정확성, 연속성 및 균일성이 유지되도록 다음과 같은 조사를 하여야 한다.

가) 폐관 관로위치

나) 시공구간 내 지하매설물

2. 재료의 배합

1) 그라우트재는 나노합성 친환경재료인(B.S.G)기능성 무기질 주입재를 사용하여야  한다.

2) 경량재는 순수 광물성분으로 이루어진 기능성 친환경재료를 사용하여야 한다.

3) 물은 기름, 산, 유기불순물, 혼화재 등 고화재 품질에 나쁜 영향을 미치는 물질의 유해량을 함유해서는 안된다.

3. 플랜트

1) 플랜트의 배치 및 기계의 규격은 시공조건에 적합하여야 한다.

2) 작업중의 주입량, 주입압을 자동기록할 수 있는 장비가 주입기 1대당 1대씩 편성되어야 한다.

3) 플랜트는 현장여건에 맞게 이동 설치한다.

4. 시공순서

1) 폐관 충진구간 내 주입위치를 선정한 후 시점부 및 종점부에 주입구와 확인구를 설치한다.

(확인구:주입제의 원할한 주입상황 체크)

2) 시공구간 내 플랜트 배치 및 기계를 설치한다.

3) 주입재 반입 후 배합비를 준수하여 배합한 후 주입작업을 실시한다.

4) 주입시 자동 유량기록계를 이용하여 주입량을 체크하며, 주입이 완료되면 현장 여건을 고려하여 일정간격으로 주입구, 확인구설치 및 주입작업을 연속적으로 이동반복 시공한다.

5. 시공시 유의사항

1) 주입량은 정해진 양이 균일하게 주입되어 폐관 내 공동을 밀실(97%이상)하게 충진토록 시공하여야 한다.

2) 주입시 무리한 압력은 가하지 않아야 한다.

3) 시공시 문제가 발생하면 감독관과 협의하여 시행하여야 한다.

6. 품질관리 및 검사

1) 시공자는 착수전 사용재료의 선정 시험결과와 배합설계표를 감독관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

2) 자재의 사용량 및 주입량의 수량을 확인할 수 있는 관련서류를 감독관에게 제출하여야 한다.

3) 시공 중 또는 시공 후 이상 발생여부에 대하여 수시로 감독관의 검사를 받아야 한다.

7. 기존관 폐쇄 충진 공법도면

[별표 2]

1. 시공의 편리성

2. FIRM공법 시공도

2. 품질특성

※ 제품구성 배합설계

※ 물리적 특성(0.6품)

1. 현장품질관리지침

1) 현장 품질관리 Flow chart

[별표 3]

노후관 폐쇄(압송충진)

공사 시방서

1. 적용 범위

본 시방은 시공비 절감 및 도로 개착에 따른 교통 장애 및 주민 민원 발생등 의 문제 해소를 위하여 매설된 기존 관로에 충진재(정수장슬러지를 이용한 고화 재, 경량 콘크리트, 경량 모르타르 등)를 압송으로 주입하여 터파기 없이 노후된 상하수도 관로를 폐쇄하는 시공에 적용한다.

2. 시공 재료

2.1. 경량기포콘크리트

2.1.1. 시공 장비

구 분	규 격	비 고
이송 펌프	30HP
믹 서	0.45m3
양수기	2HP
고압호스	∅50 (2 in)	2kg/cm2 이하 압력
충진재 주입구	∅50 파이프 (볼밸브 설치)	200~300m 간격 (현장 여건고려)

2.1.2. 주요 자재

(m3)

품 명	수 량	단 위	비 고
시멘트	320~400	kg	KS L 5201
기포제	0.5~1.2	L
물	192~240	L	w/c비 60%

2.2 경량 슬러지 몰탈 -「한국환경공단 공동특허」

2.2.1. 시공 장비

구 분	규 격	비 고
이송 펌프	30HP
믹 서 (1)	0.45m3	시멘트 슬러지 1차혼합
믹 서 (2)	0.45m3	시멘트 슬러지 2차혼합
양수기	2HP
고압호스	∅50 (2 in)	2kg/cm2 이하 압력
충진재 주입구(1)	∅50 파이프 (볼밸브 설치)	상수: 200~300m 간격 (현장 여건고려)
충진재 주입구(2)	하수맨홀 주입	하수: 100~150m 간격 (현장 여건고려)

2.2.2. 주요 자재

(m3)

품 명	수 량	단 위	비 고
고화재	180~220	kg	중량의 50~60%
슬러지	140~180	kg	중량의 40~50%
기포제	0.3~0.5	L
물	176~220	L	w/c비 55%

2.3 경량 그라우트 몰탈

2.3.1. 시공 장비

구 분	규 격	비 고
이송 펌프	30HP
믹 서	0.45m3
양수기	2HP
고압호스	∅50 (2 in)	2kg/cm2 이하 압력
충진재 주입구	∅50 파이프 (볼밸브 설치)	200~300m 간격 (현장 여건고려)

2.3.2. 주요 자재

(m3)

품 명	수 량	단 위	비 고
레미탈	320~400	kg	KS L 5201
기포제	0.5~1.2	L
물	192~240	L	w/c비 60%

2.4 벤토나이트

2.4.1. 시공 장비

구 분	규 격	비 고
이송 펌프	30HP
믹 서 (1)	0.45m3	시멘트 슬러지 1차혼합
믹 서 (2)	0.45m3	시멘트 슬러지 2차혼합
양수기	2HP
고압호스	∅50 (2 in)	2kg/cm2 이하 압력
충진재 주입구(1)	∅50 파이프 (볼밸브 설치)	상수: 200~300m 간격 (현장 여건고려)
충진재 주입구(2)	하수맨홀 주입	하수: 100~150m 간격 (현장 여건고려)

2.4.2. 주요 자재                                                 (m3)

품 명	수 량	단 위	비 고
밴토나이트	100	kg	중량의 8%
시멘트	300	kg	중량의 23%
물	900	L	중량의 69%

- 충진재 : KS L 5201 합격 또는 폐기물 위탁업체 반출증

- 기포제 : 합성기포제 사용

- 물 : 기름 등 유해물질이 함유되지 않은 것 사용

- 기포 : 0.6 ± 0.2mm 크기의 기공

- 슬럼프 : 26 ± 4cm

3. 시공순서

3.1. 기존 폐쇄할 관로의 준설이 완료되어 관로 내부에 쌓인 이물질 등이 제거되면, 하수도의 경우 CCTV촬영하여 분기변 및 잔존수 학인

CCTV 촬영

3.2. 충진을 위하여 주입구(볼밸브)를 설치하여야 하며, 주입구는 그림과 같이 설치되어야 한다. (D1,000mm 이상의 관은 기포재 소포가 발생되어 관내 충진재 주입상태가 밀실하지 않으므로 ③번 주입구를 설치한다.단, D1,000mm 이하의 관은 ①,②번 주입구는 설치하며 ③번 주입구는 생략한다.)

3.3. 충진재 주입을 위한 고압호스를 주입구에 연결

3.4. 고화제와 시멘트등의 주재료를 일정비율 물로 혼합한 상태에서 기포(거품)를 주입하고, 밀크상태의 생비중을 점검한 후에 고압호스를 통하여 폐쇄 관로 내부로 1bar 이하 압력으로 충진재를 주입 (정량계를 설치하여 충진량을 확인) 및 잔존수 배출

생비중 시험	정량계

3.5. 공기배출구나 주입구 또는 맨홀을 통해 충진재 유출시 주입용 밸브를 잠그고 충진 확인

주입구 설치	볼밸브 (충진재 유출시 잠금)

3.6. 고압호스 및 기타장비 철수

현장정리	물청소

4. 검사

4.1. 압축강도 (28일) : 한국화학융합시험연구원 (발주처 요구시 성적서발급)

4.2. 기타검사 (충진재 충진 전 다음 사항 확인후 충진)

검사 항목		기준치	단위	합격유무	비고
비중	경량기포 콘크리트	650 ± 50	kg/m3	합격	현장시험
	경량몰탈 슬러지	550 ± 50	kg/m3	합격	현장시험
	경량그라우트 몰탈	650 ± 50	kg/m3	합격	현장시험
FLOW		26 ± 4	cm	합격	현장시험
혼합상태		양호		합격	육안판별

4.3. 검사일지

검사 항목	기준치	단위	시험치		합격/불합격
비중 (경량그라우트 몰탈)	650 ± 50	kg/m3	1
			2
			3
FLOW	26 ± 4	cm	1
			2
			3
공기량	63 ± 3	%	1
			2
			3

5. 사 진

5.1. 시공사진

1. CCTV 촬영	2. 자재주입구 설치(하수)
3. 자재주입구 설치(상수)	3. 충진재 배합
4. 주입	6. 충진확인

5.2. 기타사진

1. 슬럼프 측정	2. 생비중 시험
3. 공기량 시험	4. 배합기
5. 사이로	6. 펌프

5.3 기존관폐쇄 충진공사 개념도