문서번호	사회적경제담당관-4705
결재일자	2018.4.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		사회적경제기반조성팀장		사회적경제담당관
하태룡		김미경		04/13 조완석
협 조

마포 사회적경제 공동작업장 시설물 (전기) 점검결과 보고

2018. 4.

일자리노동정책관

(사회적경제담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

마포 사회적경제 공동작업장 시설물(전기) 점검결과 보고

해빙기 안전점검을 위해 실시한 마포 사회적경제 공동작업장의 시설물(전기)에 대한 점검결과를 아래와 같이 보고드림

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2018.4.10.(화), 09:40~11:00

○ 점검대상 : 마포 사회적경제 공동작업장(마포구 성산동 661번지)

- 28개 컨테이너(공공 16, 민간 12) 입주공간 전체 대상

○ 점검내용 : 절연(누전)상태 등 전기시설 안전점검

○ 점 검 자 : 한국전기안전공사(김윤천 과장)

○ 입 회 자 : 3명

- 박선희 운영지원팀장(서울 사회적경제지원센터), 임성열 매니저(마포 사회적경제지원센터), 하태룡 주무관(사회적경제담당관)

□ 점검내용

○ 절연(누전), 개폐기(차단기), 인입구 배선 상태 점검

○ 옥내배선, 누전차단기, 접지 상태 등 점검

□ 점검결과 : 적합

○ 전기시설 점검결과 점검항목 모두 적합

○ 전기용량은 69kw로 사용하기에 충분함

	전기 차단 현상 문의에 대한 점검자 의견
□ 가설 건축물 특성상 습도 발생이 높아 전기가 차단되는 사항이 발생될 수 있음 □ 전기 차단현상은 사용기기의 문제이거나, 차단기 용량의 문제일 수 있음 □ 전기차단 현상이 빈번할 경우 사용기기를 점검하거나 차단기를 용량이 높은 것으로 교체하는 것도 방법임 ※ 기타 권고사항 : 전기 콘센트 주변 문어발식 전기사용 금지

○ 점검사진

주 배전반 점검	주 배전반 점검
개별공간 차단기 점검	개별공간 차단기 점검

□ 행정사항

○ 점검결과 전기 용량이 충분하고 전기시설도 양호하여 별도의 용량증설 등 전기공사 불필요

○ 공유부엌 및 카페 공간 등 전기 차단 발생공간은 개별 차단기 용량 부족이 원인일 수 있어 향후 차단현상이 지속될 경우 교체 검토 추진

○ 점검결과에 따라 시설 안전사용 관련 입주자 안전교육 실시 및 안전관리 매뉴얼 작성․관리(사회적경제지원센터 주관)

붙임 : 전기설비 점검결과표 1부. 끝.