【 과  업  내  용  서 】

서울대공원 건축시설물 정밀점검 및 내진성능평가 용역

2018. 4.

서 울 대 공 원

(시  설  과)

< 목   차 >

제1장 일반사항

1. 과업의 명칭	1

2. 과업의 목적	1

3. 과업의 개요	1

4. 주요업무의 사전승인	3

5. 수급인 준수사항	3

제2장 조사 및 평가

1.  내진성능평가	5

제3장 보수 및 보강방법

1. 보수‧보강 방안 제시	8

2. 보수시기, 보수우선순위 및 보수대책 수립	8

제4장 종합결론

1. 종합결론	9

2. 효율적인 유지관리방안 제시	9

3. 기타 사항	9

제5장 보고서 작성

1. 보고서 작성	10

2. 보고서 제출	11

제6장 기타 사항

1. 과업 일반사항	12

2. 기타조건	13

3. 적용기준 및 시방서	13

제1장 일반사항

1. 과업의 명칭

본 과업의 명칭은 『서울대공원 건축시설물 정밀점검 및 내진성능평가 용역』이며, 용역수행자를 「수급인」이라 칭한다.

2. 과업의 목적

본 용역은 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조, 지진⋅화산재해대책법 제15조 및 제16조에 의거 기존 공공시설물을 대상으로 내진성능평가를 실시하여 지진재해에 대한 건축물의 구조안정성 여부를 확인하여 공공의 안전을 확보하고 건축물의 효용성을 증진하며, 건축물의 구조적 안전 및 기능을 체계적으로 유지⋅관리하기 위함에 그 목적이 있다.

3. 과업의 개요

전체 과업 건축물의 연면적은 55,114㎡(34개동 건축물)이다.

가. 내진성능평가 대상건축물 개요

연번	소재지	시설물명	연면적 (㎡)	층수 (지하/지상)	구조	준공 연도
1	과천시 막계동 394	종합안내소	7,478.00	1/3	철근콘크리트조	1984
2	과천시 막계동 775	해양관	4,584.30	1/2	〃	1984
3	과천시 막계동 757	동양관	4,082.00	1/1	〃	1984
4	과천시 막계동 869	남미관	3,907.00	1/2	〃	1984
5	과천시 막계동 산 62-2	식물온실	2,825.30	0/1	철골조	1985
6	과천시 막계동 686-2	대동물관	2,732.80	1/2	철근콘크리트조	1983
7	과천시 막계동 159-1	종합관리사무소	2,722.60	0/1	〃	1983
8	과천시 막계동 717-2	열대조류관	1,924.00	1/2	〃	1983
9	과천시 막계동 641	제1아프리카관	1,852.20	1/1	〃	1983
10	과천시 막계동 626-1	동물원관리소	1,767.50	1/1	〃	1983
11	과천시 막계동 산 61-1	유인원관	1,763.00	1/1	〃	1983
12	과천시 막계동 646-2	제2아프리카관	1,744.70	0/1	〃	1984
13	과천시 막계동 산 115-1	동물병원	1,657.70	1/1	〃	1982
14	과천시 막계동 산 62-2	식물원사무실	1,477.60	1/2	〃	1985
15	과천시 막계동 산 63-1	제3아프리카관	1,286.80	1/1	〃	1984
16	과천시 막계동 705-8	곤충관	1,278.60	1/2	〃	1999
17	과천시 막계동 166	쓰레기처리장	1,005.70	1/1	〃	1984

연번	소재지	시설물명	연면적 (㎡)	층수 (지하/지상)	구조	준공 연도
18	과천시 막계동 699-1	사료조리실	948.00	0/2	철근콘크리트조	1983
19	과천시 막계동 산 116-2	독신자숙소	925.00	1/3	조적조	1983
20	과천시 막계동 산 65-3	주일러실	910.00	1/1	철근콘크리트조	1984
21	과천시 막계동 112	사육사실	783.00	0/1	〃	1983
22	과천시 막계동 702	호주관	757.00	1/1	〃	1984
23	과천시 막계동 산 121-2	동일삭도	755.30	0/3	〃	1993
24	과천시 막계동 산 6-1	제1펌프장	720.00	0/1	〃	1983
25	과천시 막계동 165	변전소관리실	694.70	0/1	〃	1981
26	과천시 막계동 697	기공실	689.00	0/1	〃	1984
27	과천시 막계동 692	기린휴게소	666.80	0/1	〃	1999
28	과천시 막계동 산 4-2	하수처리장관리실	570.00	1/2	〃	1983
29	과천시 막계동 577	산림전시관	570.00	1/1	〃	1983
30	과천시 막계동 699-2	건초창고	510.30	0/1	〃	1983
31	과천시 막계동 750	소동물관	509.50	0/1	〃	1983
32	과천시 막계동 산 15	관리인숙소-3	450.10	1/2	〃	1983
33	과천시 막계동 산 16	관리인숙소-2	409.30	1/2	〃	1983
34	과천시 막계동 161	관리인숙소	157.10	1/2	〃	1983
계			55,114

나. 과업 내용

본 과업은『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』(이하 “시설물 안전법”이라 함)과 『시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침』,『지진⋅화산재해대책법』을 기준으로 하여 대상 건축물 전반에 관한 상태와 안전성을 평가하기 위해 다음의 내용을 포함한다.

1) 자료조사

가) 설계도서 검토

나) 시공 당시 각종 자료 검토

다) 건축물 보수 및 유지관리 내용 검토

2) 내진성능평가

내진성능평가를 위해 정밀점검에 준하여 현장조사를 실시한다.

가) 시설물 외관조사 및 현황조사

- 주요부재 규격 실측

- 주요부재의 균열 유형 및 진행상태 조사

- 균열폭 측정, 균열깊이 측정 - 필요시

- 철골부재의 상태조사

- 누수현상과 원인조사

- 각층 사용 실태 조사

나) 재료시험 및 측정

- 콘크리트 압축강도 측정(반발경도법 등)

- 콘크리트 중성화상태 파악

- 철근배근 탐사

- 구조체 변위조사(수직, 수평)

다) 건축물 현황조사와 비파괴 조사결과를 고려한 구조해석

라) 내진성능 상세평가

3) 보수․보강방안 제시

가) 결함정도에 따른 적정한 보수․보강 방안 제시

나) 내진성능평가 결과에 따른 보강방안(내진성능향상) 제시

나) 장․단기로 구분된 보수․보강계획 수립

4) 보고서 작성(e-보고서 포함), 종합평가

다. 과업기간

용역기간은 착수일로부터 180일간으로 하며, 다음의 경우에 한하여 발주처의 승인을 받아 기간을 변경할 수 있다.

1) 발주처의 계획 변경으로 용역내용이 변경되었을 때

2) 발주처의 방침에 의하여 용역 시행이 일시 중단되었을 때

3) 발주처에서 인정할만한 사유가 발생되었을 때

4. 주요업무의 사전승인

가. 사전 협의사항

1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

2) 관계기관과의 협의사항

3) 기타 감독관 지시나 수급인 판단에 따라 승인이 필요한 사항

나. 협의사항의 이행

1) 과업시행 중 발주처의 계획 또는 방침변경 등의 사유로 과업변경이 필요할 때에는 발주처는 수급인과 사전 협의․결정하며, 결정사항에 대하여 수급인은 지체 없이 이행하여야 한다.

2) 발주처 특수성을 감안하여 작업착수 전 감독관과 사전 협의하여 작업 일정을 정하고, 공정표 작성 및 작업 수행시간을 준수하여 발주처의 고유업무 수행에 지장을 초래하지 않아야 한다.

다. 용역수행자의 교체

1) 과업수행에 참여한 기술자는 과업기간 중 수급인이 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주처의 사전 동의를 받아야 한다.

2) 발주처가 과업수행에 부적합하다고 판단한 기술자에 대하여는, 발주처의 요구에 의거, 즉시 교체하여야 하고 본 과업수행에 참여하는 기술자의 투입지연에 따른 모든 책임은 수급인에게 있다.

3) 본 과업을 수행하는 책임기술자는 『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령』 제9조의 규정에 의한 자격을 갖춘 자로서 국토교통부장관이 정하는 “안전점검 및 정밀안전진단 교육을 이수한 자” 이어야 한다.

5. 수급인 준수사항

가. 수급인의 책임

1) 수급인은 본 과업지시서 및 관계법령, 규칙 및 지침에 따라 제반사항을 성실하게 이행하고 수행한 본 과업의 성과에 대한 모든 책임을 진다.

2) 본 과업의 부분성과 및 최종성과의 내용상 미비, 과오, 기술상 오류 등 결함에 대한 수급인의 책임은 면제될 수 없으며, 본 계약의 당사자 이외에 제 3자가 작성한 각종 도서가 용역성과에 첨부자료로 사용된 경우도 수급인의 책임한계는 같다.

3) 본 과업 수행 중 안전관리의 미흡으로 인명 또는 재산상 손실이 발생할 경우 민, 형사상의 책임은 수급인에게 있다.

4) 본 과업의 참여자에 대하여는 일일안전교육을 철저히 시행하고, 특히 복장과 언행의 주의와 화재예방에 만전을 기하도록 주지시켜야 한다.

5) 발주처가 인정하는 특별한 사유가 없는 한 공정지연으로 인하여 발생되는 손해 책임은 수급인에게 있다.

6) 시설물 내․외부 부재별 정밀분석을 위해 불가피하게 현 마감재 철거 및 훼손을 할 수밖에 없는 경우에는 감독관과 사전 협의하여 진행하도록 하고, 확인 완료 후 원상복구를 원칙으로 한다. 또한 이에 따른 책임은 수급인에게 있다.

나. 보안 및 비밀유지

1) 수급인은 과업수행 중 알게 된 정보에 대하여 보안책임이 있으며, 보안 규정을 준수해야 한다.

2) 수급인은 보안대책을 수립하고 대표자와 참여기술자의 보안각서를 착수계 제출시 발주처에 제출하여야 한다.

3) 수급인은 작업을 위해 출입하는 용역 참여자의 명단을 제출하여야 하며, 보안구역에서는 감독관의 안내를 받아 업무를 수행하여야 한다.

4) 모든 성과품은 발주처의 허락없이 임의로 소유 또는 복사하거나 외부로 유출할 수 없다.

5) 과업수행 중 발생하는 폐기물은 적법한 절차에 따라 처리하고, 증빙서류를 제출해야 한다.

6) 기타 규정 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인이 진다.

7) 본 과업 수행과 관련하여 습득한 기록과 자료는 발주처의 승인 없이 본 업무와 관련 없는 일에 사용할 수 없다.

8) 보안관련 준수사항은 과업수행원 모두가 알게 하여야 한다.

다. 신기술․신공법의 도입 등

품질관리 및 기술 이론상 특수시공이 요구되는 공법을 이용하는 경우, 그에 대한 시방 또는 특기사항을 표기하여 용역 성과품의 활용에 지장이 없도록 해야 한다.

제2장 조사 및 평가

1. 내진성능평가

가. 자료수집 및 분석

대상시설물의 시공 및 유지관리에 관련된 자료를 수집하고, 그들을 검토․분석하여 본 과업의 기초자료로 이용하며, 각 분야별 수집자료는 다음과 같다.

1) 준공도면, 구조계산서

2) 시공・보수도면, 제작 및 작업도면

3) 시설물관리대장

4) 기 실시한 점검 및 진단 보고서

5) 기타 유지관리 관련자료 등

나. 현장(육안)조사 및 시험

- 내진성능평가에 필요한 부분은 정밀점검에 준하여 현장조사를 실시한다.

- 현장조사에는 골조의 변형을 구속하는 요소, 갑작스러운 붕괴를 유발하는 요소의 조사(조적채움벽, 조적허리벽, 고려여부 등 확인)

- 지방조건, 구조 및 비구조요소의 재료강도는 적절한지 여부

1) 육안조사

가) 사용실태 조사

- 용도변경 조사

- 구조변경 조사

- 실별 사용하중 조사

나) 콘크리트 표면 결함조사

- 균열, 누수, 백태, 박리, 박락 여부

다) 부재 규격 실측

- 주요부재 규격 실측

- 부재의 변위․변형여부 조사(수평, 수직)

라) 외벽 마감재 상태 조사

마) 조적채움벽의 위치 및 치수

2) 비파괴 현장시험

용역 수행시 비파괴 시험은 구조물의 상태평가 및 안전성 평가시 보조자료로 사용하기 위하여 실시하며, 각 층별 주요부재를 대상으로 다음과 같이 정밀 측정기구 및 장비로 시험 또는 측정한다.

가) 균열

- 길이 : 스케일 등에 의한 측정

- 폭   : crack scale, 현미경 등에 의한 측정

나) 콘크리트의 품질

- 강도 : 반발경도법

- 중성화 깊이 : 페놀프탈레인에 의한 측정

다) 철근의 조사

- 피복두께, 철근직경 : 철근탐사기에 의한 추정

- 철근의 부식 : 전극전위법 또는 정밀육안조사에 의한 추정(필요시)

라) 추가조사 과업 - 필요시

- 콘크리트 재료시험(코어압축강도)

- 철근 인장강도 시험

- 지반조사

다. 현장조사 결과분석

현장조사 결과분석은 정밀육안조사와 비파괴장비조사에서 확인된 조사내용을 공학적으로 분석하여 내진성능평가에 필요한 정확한 정보를 제공하기 위해 실시한다.

1) 부재별 외관조사 결과

2) 부재규격 및 철근배근상태 분석

3) 비파괴 현장시험 및 측정결과분석 등

라. 구조검토 및 내진성능평가

1) 일반사항

가) 해당평가는“기존 시설물(건축물) 내진성능 평가요령(국토해양부, 한국시설안전공단)”에 의거하여 실시한다.

나) 건축물의 정밀 내진해석 및 각종 계측, 측정, 조사 및 시험 등을 통하여 얻은 결과를 분석하고, 이를 바탕으로 대상 건축물의 구조적인 특성에 따라 내진성능 해석 을 통하여 지진에 대한 구조물의 안정성과 주요 부재의 내력 등을 종합적으로  분석하여 검증된 방법에 따라 내진성능평가 결과를 작성･수록하여야 한다.

- 구조해석 및 계산을 통한 분석결과(구조해석의 입력데이터 포함)

- 부재내력 평가

- 파괴 거동분석(예, 전단파괴, 휨 파괴 등)

- 시공성, 내풍성, 사용성, 리모델링 적정성 등에 대한 평가

다) 평가대상은 부재의 안정성으로 한다.

라) 평가는 부재가 보유하고 있는 설계 내하력(Capacity)과 설계지진에 대해 각 구성부재에 요구되는 설계 부재력(Demand)을 비교하여 평가한다.

마) 단면특성, 재료강도 등과 같이 내진성능에 관련하는 모든 특성 값은 실제 특성 값을 기준으로 한다.

바) 평가결과 보강이 필요한 건축물에 대하여 적절한 보강방안을 개소별로 제시하고 개략적인 보강도면 및 추정공사비를 작성하여야 한다.

2) 내진성능 상세평가

가) 1단계 상세평가는 선형정적절차(LSP) 혹은 선형동적절차(LDP)의 구조해석절차를 통해 내진평가를 수행한다.

나) 2단계 상세평가는 비선형 해석방법을 사용하여 대상 건축물의 내진성능을 정확히 평가하고 평가기준 지진에 의하여 발생할 수 있는 피해의 정도를 최대한 정밀히 예측하는데 목적이 있다. 비선형 해석을 원칙으로 부재의 연성도 및 변형능력 고려 평가, 발생할 수 있는 구조적 피해의 정도 구체적 예측한다.

다) 예비평가 없이 1단계 상세평가를 실시하는 것으로 하며, 책임기술자가 2단계 상세평가가 필요하다고 판단되는 구조물이 있을 경우 발주처와 협의하여 2단계 상세평가를 실시한다.

마. 지반조사

① 지반의 분류는 아래표 우선순위에 의거하여 선정하며, 지반조사는 3개소를 실시하되 위치 등은 감독원과 협의 하에 실시한다.

우선순위	적용자료	적용방법
1	해당 건축물의 지반조사자료 및 구조계산서	해당 지반자료 적용
2	인접 건축물의 지반조사자료 및 구조계산서 또는 국토교통부 국토지반정보 통합DB자료	인접거리 0.5km내	건축/토목 구조기술사 및 지반관련 전문가의 판단에 의해 적용
		인접거리 0.5~1.0km	건축/토목 구조기술사 및 지반관련 전문가의 요청에 따라 발주기관 승인 하에 적용
		인접거리 1.0km이상	적용불가
3	건축구조기준(KBC2009/2016))	건축/토목 구조기술사 및 지반관련 전문가의 판단에 의해 적용
4	해당 건축물 인접 지반조사 실시	지반조사 위치는 발주처와 협의 하에 지반조사 시행

② 지질조사 추정심도는 30m로 하며, 시추공경은 NX로 굴진하는 것을 원칙으로 한다.

③ 지반조사의 수량정산은 실제 조사한 수량을 적용함을 원칙으로 하며, 계약자는 지반보고서를 작성하여 제출해야 한다.

제3장 보수 및 보강방법

1 . 보수‧보강 방안 제시

가. 보수․보강 방안 제시

내진성능 보강방안은 내진성능평가 결과를 근거로 보강방안을 제시한다. 즉, 해당 대상시설물의 내진성능 요구수준인 즉시거주, 인명안전, 붕괴방지 등의 목표 내진성능수준을 만족할 수 있도록 다음과 같은 조건을 고려하여 최적의 내진성능 보강방안을 제시한다.

1) 보강 대상시설물의 종류

2) 보강부위 내진안전성 및 경제성 고려

3) 보강재료 및 보강공법에 따른 현장시공시 제약조건 고려

4) 보강공사를 위한 자료 제시

- 보강공사 설계도면(보강위치, 보강자재 등 공사시 필요한 도면)

- 공사내역서 작성(시설물별 별도 작성)

- 자문회의를 통한 건축물의 적합한 보강공법 제시(필요시 전문가 초빙)

2 . 보강 우선순위 및 대책 수립

가. 보강 우선순위 및 대책은 시설물 이용 관람객의 안전을 최우선으로 발주처와 협의하여 선정한다.

나. 단기(부분)보수대책은 전면보수 시까지 구조물의 기능을 유지하기 위하여 필요한 사항(보수대상, 공법, 추정소요예산)을 작성하여 제시하여야 한다.

제4장 종합결론

1 . 종합결론

수급인은 내진성능평가 실시결과에 따라 시설물에 대한 종합결론을 제시하여야 한다.

2 . 효율적인 유지관리방안 제시

가. 시설물의 기능을 유지할 수 있도록 시설물별 특성에 맞는 효율적인 유지관리방안을 제시하여야 한다.

나. 본 과업수행 중 파악한 유지관리상 문제점은 적절한 보완대책을 작성하여 유지관리 개선사항으로 제시하여야 한다.

3 . 기타 사항

가. 평가결과가 미흡할 경우에는 발주처의 요구에 따라 즉시 보완하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 수급인 부담으로 한다. 또한, 미비하거나 추가 사항이 필요한 경우에는 발주처의 요구에 따라 추가조사 및 시험 등을 시행하여야 하며, 추가 비용에 대하여는 상호 협의하여 결정한다.

나. 본 용역과 관련하여 측량작업이 필요한 경우에는 관련규정에 의거하여 시행하고 성과품을 제출하여야 한다.

다. 본 용역을 수행하며 건설기술용역 통합관리시스템을 이용하고, 시설물 정보관리 종합시스템으로 결과를 보고 하여야 한다.

제5장 보고서 작성

1 . 보고서 작성

가. 작성기준

1) 보고서 내용은 용역 수행에 따른 모든 자료가 포함된 종합보고서이어야 하고, 『안전점검 및 정밀안전진단 세부지침』에 의거하여 작성되어야 한다. 완성된 보고서는 시간이 경과한 후에도 설명과 결함에 대한 해석이 가능하도록 하며, 여러 가지 결함이 언급된 경우에는 보고서와 양식에서 상호 참조할 수 있도록 한다. 개략도와 사진은 결함의 위치와 특성에 관한 설명을 보충하기 위한 수단으로 사용한다.

2) 과업 수행에 사용한 공식 자료와 통계는 그 근거와 발행 연도를 제시하여야 한다.

3) 성과품 작성은 한글 사용을 원칙으로 하되 필요한 경우 영어를 사용할 수 있으며, 이 경우 한글을 병용하여야 하고, 단위는 C.G.S를 사용하여야 한다.

4) 본 과업의 성과는 과업시행부분에서 제시한 기준 및 절차에 따라 작성되어야 한다.

5) 기술분야별 성과는 상호 연관성을 표시하여 색인, 판독, 검색 등이 용이하도록 작성되어야 하며, 부록 작성 시 관련 자료는 산출근거를 명시하고 색인(Index) 등이 작성되어 포함되어야 한다.

6) e-보고서는 아래의 사항을 포함하여 전자매체(PDF파일)로 작성하여야 한다.

- 조사내용, 결과분석 자료

- 결함을 구체적으로 확인할 수 있는 컬러 사진 및 동영상(e-보고서와 서식에서 상호 참조 가능토록 하여야 한다)

- 시설물의 안전성평가를 위한 입·출력 자료 전체

나. 작성요령

1) 규    격 : A4(국배판), 백상지 300면, 양면인쇄

2) 글자크기 : 10포인트

3) 제    본 : 좌철

2 . 보고서 제출

가. 성과품의 제출

1) 수급인은 본 용역의 납품 예정 성과품을 과업종료 10일 전에 감독관에게 제출하여 사전검토를 받아야 한다.

2) 수급인은 검토 받은 용역 성과품을 수정하여 감독관의 확인을 받은 후, 최종성과품을 제출토록 한다.

나. 제출목록

1) 종합보고서	10부

2) 요약보고서	10부

3) 현황사진첩, 주요과업수행 사진첩	10부

4) 성과품 CD-ROM	10Set

5) 보수․보강도면 및 내역서	10부

6) 기타 발주처에서 요구하는 사항

다. 기 타

1) 용역 결과는 용역결과보고서에 빠짐없이 반영시켜야 한다.

2) 이전의 진단 및 점검시 지적된 사항과 신규로 지적된 사항은 구분하여 표기하여야 한다.

3) 보수․보강도면은 DWG(CAD Format)를 사용하여 작성하며, 도면에 사용되는 문자는 WindowXP 표준폰트를 사용하여야 한다.

3. 특이사항

- 보고서에는 성능수준 설정과 층별, 부재별평가, 층간변형각 평가 수행여부를     필히 확인 될 수 있도록 작성하여 한다.

제6장 기타 사항

1 . 과업 일반사항

가. 수급인은 본 과업 착수 후 수행일정 및 계획에 따라 공정보고서를 작성 제출한다.

나. 착수계 제출

1) 착수계는 계약일로부터 7일 이내에 제출한다.

2) 수급인은 착수계 제출시 용역 수행에 관한 세부공정 계획서 및 진단 참여자 조직표․비상연락망 등을 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

다. 업무회의

- 설계용역 착수회의 : 착수일로부터 10일 이내에 개최하고, 추진일정을 포함한 전반적인 설계 진행계획 설명

- 착수보고회의 : 착수일로부터 30일 이내

- 중간보고회의 : 준공 90일 전

- 최종보고회의 : 준공 30일 전

- 수시회의 : 문제점 발생시 및 방침결정 필요시 개최

라. 천재지변 등 불가피한 사항이 발생하여 과업의 정상적인 수행이 불가능한 경우에는 도급금액의 범위 내에서 용역의 내용 또는 기간을 쌍방 합의하여 변경할 수 있다.

마. 과업물량의 증감이 필요한 경우에는 예산의 범위 내에서 설계변경할 수 있다.

바. 본 과업 수행 중 정책의 변경이나 발주처의 기본 방침이 변경되어 과업 내용 중 일부 또는 전부의 변경이 필요할 때에는 발주처의 방침과 결정에 따라야 한다.

사. 과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 발주처와 수급인이 협의하여

결정한다.

아. 과업지시서에 명기되지 않았지만 과업을 수행하는 도중 추가적으로 시행해야 하는 사항이 발생한 경우 발주처와 수급인이 협의하여 진행할 수 있다.

자. 본 과업의 부분성과 및 최종성과가 그 내용상 미비, 과오 등의 결격사항이 발견된 경우에는 용역완료 전․후를 막론하고 발주처 지시에 따라 지체없이 수급인의 비용부담으로 보완조치 하여야 한다.

차. 본 용역 수행 중 주간작업이 불가능한 경우 발주처는 야간 및 휴일작업을 명할 수 있으며, 수급인은 이에 응하여야 한다.

2 . 기타조건

가. 과업의 항목 및 주요내용이 누락, 변경 또는 불분명한 경우, 발주처와 과업수행자 상호 간의 협의를 원칙으로 하되, 상호 이견이 있을 때는 과업의 목적이 부합되는 범위 내에서 발주처의 요구 및 해석에 따라 수행한다.

나. 기타 사항은 관계 규정이 정하는 바에 따르며, 발주처와 수급인이 협의하여 결정한다.

다. 본 용역 수행 중 조사를 위한 철거 및 파손(마감재 및 구조체)에 대한 보수는 수급인 부담으로 하여 원상복구 하여야 한다.

라. 수급인은 과업수행시 안전사고 예방에 철저를 기하여야 하며, 기타 본 과업 수행 중 수급인의 과실로 인한 사고는 수급인 부담으로 한다.

마. 물량계산 착오 등으로 인해 과다 계상된 용역비에 대하여는 직접경비 정산시 감액 등 필요한 조치를 한다.

3 . 적용기준 및 시방서

가. 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법

나. 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단지침(국토교통부)

다. 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(국토교통부‧한국시설안전공단)

라. 기존 건축물의 내진성능 평가 및 향상요령(국토교통부‧한국시설안전공단)

마. 건축물 내진성능평가 가이드라인(소방방재청 2012.05) - 참고

바. 지진⋅화산재해대책법 및 시행령

사. 건축구조 설계기준(KBC2009, 2016 국토해양부고시)

아. 콘크리트 구조설계기준(국토교통부)

자. 콘크리트 표준시방서(국토교통부)

차. 기타 관련규정 및 내진보강사업과 관련된 법령 및 지침(고시).  끝.