좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 24.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	동빙고근린공원 조명사업
신청기관	용산구청 건축디자인과
심의번호	15-1(재심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 공원설계 기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 24.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	현대썬앤빌 강남더 인피닛 조명계획
신청기관	서초구청 건축과
심의번호	15-2	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 조명기구 및 광원의 직접적인 노출은 지양하고, 건축물과 어울리는 조명계획으로 재검토해 주시기 바랍니다. - 저층부 조명계획 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 색온도 차로 인한 이질감이 발생하지 않도록 재검토해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 24.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	테헤란로 업무시설 신축공사
신청기관	강남구청 건축과
심의번호	15-3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 건축물 수평, 수직라인 장식조명의 휘도가 높게 표출되지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 24.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	방학2동 숲속마을 보안등 개량공사
신청기관	도봉구청 도로과
심의번호	15-4	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」제6조의 빛방사허용기준을 준수하기 위해 침입광영향평가 항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷한 환경에 시설해 주시기 바랍니다. - 액세서리 설치로 인해 바닥면 균제도 및 밝기가 저하(음영지역 발생)되지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 주택가 주간 미관을 고려해 액세서리 시설이 필요하지 않는 배광을 가진 등기구 설치를 권장하고, 액세서리 설치 시 크기가 작은 형태로 해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 24.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	이화여대 제2부속병원 신축공사
신청기관	강서구청 도시디자인과
심의번호	15-5	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 건축물의 용도에 적합한 콘셉트의 조명계획을 검토해 주시기 바랍니다. - 건축물 상부, 4층 옥외 천정 조명으로 인한 병실 내 침입광이 발생하지 않도록 재검토해 주시기 바랍니다. - 중앙 힐링가든, 주출입구, 성큰광장 부분의 조명계획 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 배기탑 내부조명에 대한 유지보수 방안에 대해 보완해 주시기 바랍니다. - 조명계획에 대한 정확한 휘도, 조도 시뮬레이션 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 지층부 보안등이 다른 영역으로 빛이 조사되지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 유지보수를 고려해 볼라드 조명의 IP등급을 상향해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 24.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	광진구 주택가 보안등 개선사업
신청기관	광진구청 도로과
심의번호	15-6	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」제6조의 빛방사허용기준을 준수하기 위해 침입광영향평가 항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷한 환경에 시설해 주시기 바랍니다. - 액세서리 설치로 인해 바닥면 균제도 및 밝기가 저하(음영지역 발생)되지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 주택가 주간 미관을 고려해 액세서리 시설이 필요하지 않는 배광을 가진 등기구 설치를 권장합니다. - 액세서리(증착) 시설 후 등기구의 배광파일을 제출해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 24.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	응봉공원 공원등 시설개선 사업
신청기관	용산구청 공원녹지과
심의번호	15-7	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주간 미관을 고려해 공원과 어울리는 형태의 등기구로 권장합니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. (주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 24.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	종로구 효자로 삼청로 가로등 개선사업
신청기관	종로구청 도로과
심의번호	15-8	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 기존 가로등주(주물)와 등기구가 이질감이 없도록 색상, 형태 등을 유의하여 시설해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 24.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	강남구 교수마을 보안등 개량 공사
신청기관	강남구청 도로관리과
심의번호	15-9	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」제6조의 빛방사허용기준을 준수하기 위해 침입광영향평가 항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷한 환경에 시설해 주시기 바랍니다. - 액세서리 설치로 인해 바닥면 균제도 및 밝기가 저하(음영지역 발생)되지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 주택가 주간 미관을 고려해 액세서리 시설이 필요하지 않는 배광을 가진 등기구 설치를 권장하고, 액세서리 설치 시 크기가 작은 형태로 해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 24.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	성북구 정릉3동 보안등 개선사업
신청기관	성북구청 도로과
심의번호	15-10	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」제6조의 빛방사허용기준을 준수하기 위해 침입광영향평가 항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷한 환경에 시설될 수 있도록 재검토해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 24.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	공릉 행복주택지구 연결녹지 조명 계획
신청기관	한국토지주택공사 서울지역본부
심의번호	15-11	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 야간 공원 환경을 고려해 광원의 색온도는 3,000K 이하로 적용해 주시기 바랍니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. (주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 24.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	강북구 인수봉숲길 보안등 시설사업
신청기관	강북구청 도로관리과
심의번호	15-12	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」제6조의 빛방사허용기준을 준수하기 위해 침입광영향평가 항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷한 환경에 시설해 주시기 바랍니다. - 액세서리 설치로 인해 바닥면 균제도 및 밝기가 저하(음영지역 발생)되지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 주택가 주간 미관을 고려해 액세서리 시설이 필요하지 않는 배광을 가진 등기구 설치를 권장하고, 액세서리 설치 시 크기가 작은 형태로 해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 24.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	여의교지하차도 가로등 시설개선 사업
신청기관	남부도로사업소 기전과
심의번호	15-13	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 지하차도의 내부 휘도와 진출입로 상의 휘도 및 균제도가 유사하도록 해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 24.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	중구 마른내로 가로등 개선사업
신청기관	중구청 도로시설과
심의번호	15-14	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 도로조명 등급의 휘도 기준에 비해 과도하게 계획되어 재검토해 주시기 바랍니다. 끝.